Pielikums Nr.1

24.08.2011. Iepirkumu komisijas protokolam Nr.11

A pielikums Tehniskā specifikācija (24.08.2011. redakcijā)

- Atklāts konkurss „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Alūksnes slimnīca”, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un pieejamību”,  (id.Nr. ALSL-2011/3/ERAF )

- A1 Būvdarbu apjomi

- 1.Pasūtītājs: SIA „Alūksnes slimnīca”

2.Prasības tehniskā piedāvājuma sagatavošanai:

2.1.Ja Būvdarbu apjomu sarakstos ir minēti konkrēti materiālu ražotāju vai produktu nosaukumi, Pretendents drīkst piedāvāt un Tāmēs izcenot šiem konkrētajiem produktiem līdzvērtīgus citu ražotāju produktus, kuri kvalitātes, izpildījuma, ekspluatācijas īpašību, savietojamības un funkcionalitātes ziņā ir līdzvērtīgi vai pārāki kā Būvdarbu apjomu sarakstos minētie, kā arī atbilst Būvprojektam un Tehniskajām specifikācijām.

2.2.Tāmēs jāiekļauj visi darbi , kas norādīti būvdarbu apjomos. Būvdarbu apjomu saraksta pozīcijas nr.p.k., kodu, darba nosaukumu, mēra vienību un vienību skaittu pretendents nedrīkst mainīt.Pretendents drīkst pievienot paskaidrojumus vai kādas pozīcijas/ vai tāmes  detalizētāku atšifrējumu konkrētas lokālās tāmes pielikumā.

2.3. Lokālās tāmes par būvdarbu apjomiem pretendentam jāsagatavo saskaņā ar LBN 501-06 pielikumu Nr.5.

3.Būvdarbu apjomi, kuri jāiekļauj lokālās tāmēs:

|  |  | BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS NR. 1-1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OBJEKTA SAGATAVOŠANAS DARBI |  |  |
| Būves nosaukums: |  | Alūksnes slimnīcas ēka |  |  |
| Objekta nosaukums: |  | Alūksnes slimnīcas ēkas rekonstrukcija |  |  |
| Objekta adrese: |  | Pils iela 1, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 |  |  |
| Iepirkuma id. Nr. |  | ALSL-2011/3/ERAF |  |  |
| Nr.p.k | Kods | Darba nosaukums | Mēra vienība | Vienību skaits |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 03-00000 | Būvlaukuma nožogojuma ierīkošana, žoga posmi 3,5x2,0(h) m | m | 213,50 |
| 2 | 03-00000 | Mobilā žoga noma, žoga posmi 3,5x2,0(h) m – 61 gb., ieskaitot piegādi | mēn. | 4,00 |
| 3 | 03-00000 | Būvlaukuma divviru vārtu uzstādīšana | gb. | 1,00 |
| 4 | 03-00000 | Gājēju vārtu uzstādīšana | gb. | 1,00 |
| 5 | 03-00000 | Vaļējas materiālu novietnes 7x4 m ierīkošana | gb. | 1,00 |
| 6 | 03-00000 | Pagaidu elektroapgādes ierīkošana | kpl. | 1,00 |
| 7 | 03-00000 | Būvdarbu vadītāja biroja un strādnieku ģērbtuves konteineru L=6m uzstādīšana | gb. | 2,00 |
| 8 | 03-00000 | Inventāra noliktavas konteinera l=3m uzstādīšana | gb. | 1,00 |
| 9 | 03-00000 | Apsardzes telpu konteinera L=3m uzstādīšana | gb. | 1,00 |
| 10 | 03-00000 | Pārvietojamās tualetes uzstādīšana | gb. | 1,00 |
| 11 | 03-00000 | Būvdarbu vadītāja biroja un strādnieku ģērbtuves konteineru L=6m noma, 2 gb., ieskaitot piegādi | mēn. | 4,00 |
| 12 | 03-00000 | Inventāra noliktavas konteinera L=6m noma, 1 gb., ieskaitot piegādi | mēn. | 4,00 |
| 13 | 03-00000 | Konteineru L=3m noma, 2 gb., ieskaitot piegādi | mēn. | 4,00 |
| 14 | 03-00000 | Pārvietojamās tualetes konteinera noma ar apkopi 4x mēnesī | mēn. | 4,00 |
| 15 | 03-00000 | Ūdens ņemšanas vietas ierīkošana | kpl. | 1,00 |
| 16 | 03-00000 | Būvtāfeles izgatavošana un uzstādīšana | gb. | 1,00 |
| Kopā |  |  |  |  |

|  |  |  |  | BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS NR. 1-2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ĶIRURĢIJAS NODAĻA, 1. STĀVS, VISPĀRĒJĀS CELTNIECĪBAS DARBI |  |  |  |  |  |
| Būves nosaukums: |  |  |  | Alūksnes slimnīcas ēka |  |  |  |  |  |
| Objekta nosaukums: |  |  |  | Alūksnes slimnīcas ēkas rekonstrukcija |  |  |  |  |  |
| Objekta adrese: |  |  |  | Pils iela 1, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 |  |  |  |  |  |
| Iepirkuma id. Nr. |  |  |  | ALSL-2011/3/ERAF |  |  |  |  |  |
| Nr.p.k | Kods |  | Darba nosaukums |  | Mēra vienība |  | Vienību skaits |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |
| 1. |  |  | Ķirurģijas nodaļa, 1. stāvs |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Sienas, starpsienas |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 02-00000 |  | Ķieģeļu starpsienu demontāža |  | m3 |  | 13,30 |  |  |
| 2 | 02-00000 |  | Nesošo ķieģeļu sienu demontāža |  | m3 |  | 2,60 |  |  |
| 9 |  |  | Pārsedžu MP-7 ierīkošana ķieģeļu sienās |  | gb. |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | tajā skaitā uz 1 pārsedzi: |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 07-00000 |  | [20 profilu montāža |  | t |  | 0,15 |  |  |
| 9.2 | 05-00000 |  | Zemapmetuma stiepļu sieta uzstādīšana |  | kg |  | 1,40 |  |  |
| 9.3 | 05-00000 |  | Cementa javas M100 apmetuma ierīkošana |  | m3 |  | 0,27 |  |  |
| 10 | 06-00000 |  | Gāzbetona bloku Aeroc Element b=150mm starpsienu mūrēšana |  | m2 |  | 9,10 |  |  |
| 11 | 06-00000 |  | Ķieģeļu ārsienu b=510mm mūrēšana |  | m2 |  | 6,60 |  |  |
| 12 | 06-00000 |  | Ķieģeļu iekšsienu b=380mm mūrēšana |  | m2 |  | 1,50 |  |  |
|  |  |  | Kopā Sienas, starpsienas: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pandusi Nr.1, Nr.2 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 05-00000 |  | Blietētu šķembu pamatnes ierīkošana, b=15 cm |  | m3 |  | 2,80 |  |  |
| 14 | 13-00000 |  | Pret novecošanu izturīgas hidroizolācijas plēves t=0,5 mm ieklāšana |  | m2 |  | 18,60 |  |  |
| 15 | 05-00000 |  | Stiegrojuma sagatavošana |  | m |  | 258,00 |  |  |
| 16 | 05-00000 |  | Stiegrojuma uzstādīšana |  | t |  | 0,16 |  |  |
| 17 | 05-00000 |  | Pandusu Nr.1, Nr.2 betonēšana, betons B25, ieskaitot inventārveidņu uzstādīšanu, nojaukšanu un nomu 7 dnn. |  | m3 |  | 2,80 |  |  |
|  |  |  | Kopā Pandusi Nr.1, Nr.2: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Grīdas |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 02-00000 |  | 1. stāva grīdu demontāža, biezums līdz 150mm |  | m2 |  | 247,70 |  |  |
| 19 | 05-00000 |  | Šķembu pamatnes izveidošana, fr. 40/60, b=150mm |  | m2 |  | 247,70 |  |  |
| 20 | 05-00000 |  | Pret novecošanu izturīgas hidroizolācijas plēves t=0,5 mm ieklāšana 2 kārtās |  | m2 |  | 247,70 |  |  |
| 21 | 05-00000 |  | Betona sagataves kārtas b = 50mm (betons B15) ierīošana |  | m2 |  | 247,70 |  |  |
| 22 | 13-00000 |  | Ekstrudētā putupolistirola STYROFOAM 250 A-N lokšņu b=100mm siltumizolācijas ieklāšana |  | m2 |  | 247,70 |  |  |
| 23 | 05-00000 |  | Stiegrota betona izlīdzinošās kārtas b=50 mm ierīkošana, betons B20, siets 3x150x150 |  | m2 |  | 247,70 |  |  |
| 24 | 13-00000 |  | Elastīgas divkomponentu hidroizolācijas, SCHOMBURG AQUAFIN-2k vai ekvivalen- tas, ieklāšana, kopējais biezums 2mm |  | m2 |  | 15,60 |  |  |
| 25 | 10-00000 |  | Akmens masas flīžu seguma izveidošana ūdensizturīgā mastikā |  | m2 |  | 15,60 |  |  |
| 26 | 10-00000 |  | Grīdas pamatnes sagatavošana linoleja seguma ieklāšanai |  | m2 |  | 232,10 |  |  |
| 27 | 10-00000 |  | Augstas izturības linoleja, GERFLOR Mipolam Elegance 290 vai ekvivalenta, ieklāšana |  | m2 |  | 168,80 |  |  |
| 28 | 10-00000 |  | Augstas izturības antistatiska linoleja, GERFLOR Mipolam Elegance EL5 vai ekvivalenta, ieklāšana |  | m2 |  | 63,30 |  |  |
| 29 | 10-00000 |  | Linoleja “GERFLOR Mipolam Elegance 290” vai ekvivalenta grīdlīstu h=125mm ierīkošana |  | m |  | 213,90 |  |  |
|  |  |  | Kopā grīdas: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Logi, durvis |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 02-00000 |  | Logu bloku demontāža |  | gb. |  | 1,00 |  |  |
| 40 | 02-00000 |  | Esošo durvju demontāža |  | gb. |  | 27,00 |  |  |
| 43 | 08-00000 |  | PVC trīs kameru logu 800(h)x000 mm uzstādīšana |  | gb. |  | 1,00 |  |  |
| 52 | 08-00000 |  | Finierētu koka iekšdurvju, ailas izmērs 750x2100(h)mm montāža |  | gb. |  | 1,00 |  |  |
| 53 | 08-00000 |  | Tas pats, ailas izmērs 900x2100(h)mm |  | gb. |  | 9,00 |  |  |
| 54 | 08-00000 |  | Tas pats, ailas izmērs 1330x2100(h)mm |  | gb. |  | 2,00 |  |  |
| 59 | 08-00000 |  | Divviru automātisko alumīnija iekšdurvju, ailas izmērs 1400x2100mm (h) montāža |  | gb. |  | 4,00 |  |  |
| 61 | 07-00000 |  | Ugunsdrošu metāla iekšdurvju, ailas izmērs 900x2100mm (h) EI45 montāža |  | gb. |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Kopā Logi, durvis: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Iekšējās apdares darbi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Sienu apdare |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 10-00000 |  | Sienu apmešana ar ģipša mašīnapmetumu |  | m2 |  | 27,80 |  |  |
| 76 | 10-00000 |  | Virsmu sagatavošana krāsošanai (špaktelēšana ar slīpēšanu, gruntēšana) |  | m2 |  | 351,20 |  |  |
| 77 | 10-00000 |  | Sienu un ailu uzlabots krāsojums ar ūdensemulsijas krāsu 2 kārtās |  | m2 |  | 351,20 |  |  |
| 78 | 13-00000 |  | Elastīgas divkomponentu hidroizolācijas, SCHOMBURG AQUAFIN-2k vai ekvivalen- tas, ieklāšana, kopējais biezums 2mm |  | m2 |  | 26,90 |  |  |
| 79 | 10-00000 |  | Sienu flīzēšana ar keramiskajām flīzēm ūdensizturīgā mastikā |  | m2 |  | 26,90 |  |  |
|  |  |  | Kopā Sienu apdare: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Griestu apdare |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 10-00000 |  | Piekārto griestu ierīkošana |  | m2 |  | 114,30 |  |  |
| 86 | 08-00000 |  | Griestu apšūšana ar ģipškartona loksnēm, ieskaitot metāla karkasa ierīkošanu |  | m2 |  | 127,30 |  |  |
| 87 | 10-00000 |  | Griestu ģipškartona virsmu sagatavošana krāsošanai (špaktelēšana ar slīpēšanu, gruntēšana) |  | m2 |  | 127,30 |  |  |
| 89 | 10-00000 |  | Griestu uzlabots krāsojums ar ūdensemulsijas krāsu 2 kārtās |  | m2 |  | 127,30 |  |  |
|  |  |  | Kopā Griestu apdare: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kopā Iekšējās apdares darbi: |  |  |  |  |  |  |
| Kopā Ķirurģijas nodaļa, 1. stāvs: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS NR. 1-3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | RENTGENA NODAĻA, VISPĀRĒJĀS CELTNIECĪBAS DARBI |  |  |
| Būves nosaukums: |  | Alūksnes slimnīcas ēka |  |  |
| Objekta nosaukums: |  | Alūksnes slimnīcas ēkas rekonstrukcija |  |  |
| Objekta adrese: |  | Pils iela 1, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 |  |  |
| Iepirkuma id. Nr. |  | ALSL-2011/3/ERAF |  |  |
| Nr.p.k | Kods | Darba nosaukums | Mēra vienība | Vienību skaits |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Sienas, starpsienas |  |  |
| 2 | 02-00000 | Nesošo ķieģeļu sienu demontāža | m3 | 4,00 |
| 3 | 07-00000 | Pārsedžu MP-1 ierīkošana 510mm biezās ķieģeļu sienās | gb. | 1,00 |
|  |  | tajā skaitā uz 1 pārsedzi: |  |  |
| 3.1 | 07-00000 | [20 profilu montāža | t | 0,30 |
| 3.2 | 05-00000 | Zemapmetuma stiepļu sieta uzstādīšana | m2 | 2,75 |
| 3.3 | 05-00000 | Cementa javas M100 apmetuma ierīkošana | m3 | 0,31 |
| 9 |  | Pārsedžu MP-7 ierīkošana ķieģeļu sienās | gb. | 1,00 |
|  |  | tajā skaitā uz 1 pārsedzi: |  |  |
| 9.1 | 07-00000 | [20 profilu montāža | t | 0,15 |
| 9.2 | 05-00000 | Zemapmetuma stiepļu sieta uzstādīšana | kg | 1,40 |
| 9.3 | 05-00000 | Cementa javas M100 apmetuma ierīkošana | m3 | 0,27 |
|  |  | Kopā Sienas, starpsienas: |  |  |
|  |  | Panduss Nr.3 |  |  |
| 13 | 05-00000 | Blietētu šķembu pamatnes ierīkošana, b=15 cm | m3 | 2,90 |
| 14 | 13-00000 | Pret novecošanu izturīgas hidroizolācijas plēves t=0,5 mm ieklāšana | m2 | 19,40 |
| 15 | 05-00000 | Stiegrojuma sagatavošana | m | 363,90 |
| 16 | 05-00000 | Stiegrojuma uzstādīšana | t | 0,23 |
| 17 | 05-00000 | Pandusa Nr.3 betonēšana, betons B25, ieskaitot inventārveidņu uzstādīšanu, nojaukšanu un nomu 7 dnn. | m3 | 2,90 |
|  |  | Kopā Panduss Nr.3: |  |  |
|  |  | Grīdas |  |  |
| 18 | 02-00000 | 1. stāva grīdu demontāža, biezums līdz 150mm | m2 | 74,00 |
| 19 | 05-00000 | Šķembu pamatnes izveidošana, fr. 40/60, b=150mm | m2 | 74,00 |
| 20 | 05-00000 | Pret novecošanu izturīgas hidroizolācijas plēves t=0,5 mm ieklāšana | m2 | 74,00 |
| 21 | 05-00000 | Betona sagataves kārtas b = 50mm (betons B15) ierīošana | m2 | 74,00 |
| 22 | 13-00000 | Ekstrudētā putupolistirola STYROFOAM 250 A-N lokšņu b=100mm siltumizolācijas ieklāšana | m2 | 74,00 |
| 23 | 05-00000 | Stiegrota betona izlīdzinošās kārtas b=50 mm ierīkošana, betons B20, siets 3x150x150 | m2 | 74,00 |
| 24 | 13-00000 | Elastīgas divkomponentu hidroizolācijas, SCHOMBURG AQUAFIN-2k vai ekvivalen- tas, ieklāšana, kopējais biezums 2mm | m2 | 33,40 |
| 25 | 10-00000 | Akmens masas flīžu seguma izveidošana ūdensizturīgā mastikā | m2 | 33,40 |
| 26 | 10-00000 | Grīdas pamatnes sagatavošana linoleja seguma ieklāšanai | m2 | 40,60 |
| 27 | 10-00000 | Augstas izturības linoleja, GERFLOR Mipolam Elegance 290 vai ekvivalenta, ieklāšana | m2 | 40,60 |
| 29 | 10-00000 | Linoleja “GERFLOR Mipolam Elegance 290” vai ekvivalenta grīdlīstu h=125mm ierīkošana | m | 77,90 |
|  |  | Kopā Grīdas: |  |  |
|  |  | Logi, durvis |  |  |
| 41 | 02-00000 | Logu bloku demontāža | gb. | 1,00 |
| 40 | 02-00000 | Esošo durvju demontāža | gb. | 6,00 |
| 52 | 08-00000 | Finierētu koka iekšdurvju, ailas izmērs 750x2100(h)mm montāža | gb. | 1,00 |
| 53 | 08-00000 | Tas pats, ailas izmērs 900x2100(h)mm | gb. | 1,00 |
| 60 | 08-00000 | Alumīnija iekšdurvju 1200x2100mm (h), ar aizsardzību pret rentgena starojumu, montāža | gb. | 1,00 |
| 63 | 07-00000 | Ugunsdrošu metāla iekšdurvju, ailas izmērs 1330x2100mm (h) EI45 montāža | gb. | 1,00 |
| 65 | 07-00000 | Ugunsdrošu metāla ārdurvju, ailas izmērs 900x2100mm (h) EI45 montāža | gb. | 2,00 |
|  |  | Kopā Logi, durvis: |  |  |
|  |  | Iekšējās apdares darbi |  |  |
|  |  | Sienu apdare |  |  |
| 76 | 10-00000 | Virsmu sagatavošana krāsošanai (špaktelēšana ar slīpēšanu, gruntēšana) | m2 | 231,00 |
| 77 | 10-00000 | Sienu un ailu uzlabots krāsojums ar ūdensemulsijas krāsu 2 kārtās | m2 | 231,00 |
| 85 | 10-00000 | Piekārto griestu ierīkošana | m2 | 74,00 |
|  |  | Kopā Iekšējās apdares darbi: |  |  |
|  |  | Komunikāciju šahta |  |  |
| 95 | 05-00000 | Blietētu šķembu pamatnes ierīkošana, b=15 cm | m3 | 0,90 |
| 96 | 13-00000 | Pret novecošanu izturīgas hidroizolācijas plēves t=0,5 mm ieklāšana | m2 | 5,64 |
| 97 | 05-00000 | Stiegrojuma sagatavošana | m | 513,30 |
| 98 | 05-00000 | Stiegrojuma uzstādīšana | t | 0,25 |
| 99 | 05-00000 | Komunikāciju šahtas pamatnes, pārseguma un sienu b=150 mm betonēšana, betons B25 | m3 | 3,40 |
| 100 | 05-00000 | Tas pats, betons B20 | m3 | 0,03 |
| 101 | 05-00000 | Inventātveidņu uzstādīšana/ demontāža, ieskaitot veidņu nomu 7 dnn. | m2 | 39,20 |
| 102 | 05-00000 | Ķīmisko enkuru Hilti HY-70+HAS-E M8 uzstādīšana | gb. | 3,00 |
| 103 | 13-00000 | Komunikāciju šahtas sienu vertikālās hidroizolācijas ierīkošana, bituma mastika 2 kārtās | m2 | 9,96 |
| 104 | 05-00000 | Komunikāciju šahtas vāka izgatavošana un uzstādīšana | m2 | 1,00 |
|  |  | Kopā Komunikāciju šahta: |  |  |
| Kopā Rentgena nodaļa: |  |  |  |  |

|  |  | BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS NR. 1-4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | UZŅEMŠANAS NODAĻA, VISPĀRĒJĀS CELTNIECĪBAS DARBI |  |  |
| Būves nosaukums: |  | Alūksnes slimnīcas ēka |  |  |
| Objekta nosaukums: |  | Alūksnes slimnīcas ēkas rekonstrukcija |  |  |
| Objekta adrese: |  | Pils iela 1, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 |  |  |
| Iepirkuma id. Nr. |  | ALSL-2011/3/ERAF |  |  |
| Nr.p.k | Kods | Darba nosaukums | Mēra vienība | Vienību skaits |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Sienas, starpsienas |  |  |
| 1 | 02-00000 | Starpsienu demontāža | m3 | 9,90 |
| 2 | 02-00000 | Nesošo sienu demontāža | m3 | 8,30 |
| 3 | 07-00000 | Pārsedžu MP-1 ierīkošana 510mm biezās ķieģeļu sienās | gb. | 1,00 |
|  |  | tajā skaitā uz 1 pārsedzi: |  |  |
| 3.1 | 07-00000 | [20 profilu montāža | t | 0,30 |
| 3.2 | 05-00000 | Zemapmetuma stiepļu sieta uzstādīšana | m2 | 2,75 |
| 3.3 | 05-00000 | Cementa javas M100 apmetuma ierīkošana | m3 | 0,31 |
| 7 |  | Pārsedžu MP-5 ierīkošana ķieģeļu sienās | gb. | 1,00 |
|  |  | tajā skaitā uz 1 pārsedzi: |  |  |
| 7.1 | 07-00000 | [20 profilu montāža | t | 0,30 |
| 7.2 | 05-00000 | Zemapmetuma stiepļu sieta uzstādīšana | kg | 1,40 |
| 7.3 | 05-00000 | Cementa javas M100 apmetuma ierīkošana | m3 | 0,27 |
| 8 |  | Pārsedžu MP-6 ierīkošana ķieģeļu sienās | gb. | 1,00 |
|  |  | tajā skaitā uz 1 pārsedzi: |  |  |
| 8.1 | 07-00000 | [16 un [20 profilu montāža | t | 0,14 |
| 8.2 | 05-00000 | Zemapmetuma stiepļu sieta uzstādīšana | kg | 1,10 |
| 8.3 | 05-00000 | Cementa javas M100 apmetuma ierīkošana | m3 | 0,16 |
| 9 |  | Pārsedžu MP-7 ierīkošana ķieģeļu sienās | gb. | 10,00 |
|  |  | tajā skaitā uz 1 pārsedzi: |  |  |
| 9.1 | 07-00000 | [20 profilu montāža | t | 0,15 |
| 9.2 | 05-00000 | Zemapmetuma stiepļu sieta uzstādīšana | kg | 1,40 |
| 9.3 | 05-00000 | Cementa javas M100 apmetuma ierīkošana | m3 | 0,27 |
|  | 08-00000 | Ģipškartona starpsienas ierīkošana | m2 | 14,40 |
| 10 | 06-00000 | Gāzbetona bloku Aeroc Element b=150mm starpsienu mūrēšana | m2 | 22,50 |
| 12 | 06-00000 | Ķieģeļu iekšsienu b=380mm mūrēšana | m2 | 4,30 |
|  |  | Kopā Sienas, starpsienas: |  |  |
|  |  | Grīdas |  |  |
| 18 | 02-00000 | 1. stāva grīdu demontāža, biezums līdz 150mm | m2 | 370,40 |
| 19 | 05-00000 | Šķembu pamatnes izveidošana, fr. 40/60, b=150mm | m2 | 370,40 |
| 20 | 05-00000 | Pret novecošanu izturīgas hidroizolācijas plēves t=0,5 mm ieklāšana | m2 | 370,40 |
| 21 | 05-00000 | Betona sagataves kārtas b = 50mm (betons B15) ierīošana | m2 | 370,40 |
| 22 | 13-00000 | Ekstrudētā putupolistirola STYROFOAM 250 A-N lokšņu b=100mm siltumizolācijas ieklāšana | m2 | 370,40 |
| 23 | 05-00000 | Stiegrota betona izlīdzinošās kārtas b=50 mm ierīkošana, betons B20, siets 3x150x150 | m2 | 370,40 |
| 24 | 13-00000 | Elastīgas divkomponentu hidroizolācijas, SCHOMBURG AQUAFIN-2k vai ekvivalen- tas, ieklāšana, kopējais biezums 2mm | m2 | 86,40 |
| 25 | 10-00000 | Akmens masas flīžu seguma izveidošana ūdensizturīgā mastikā | m2 | 86,40 |
| 26 | 10-00000 | Grīdas pamatnes sagatavošana linoleja seguma ieklāšanai | m2 | 284,00 |
| 27 | 10-00000 | Augstas izturības linoleja, GERFLOR Mipolam Elegance 290 vai ekvivalenta, ieklāšana | m2 | 284,00 |
| 29 | 10-00000 | Linoleja “GERFLOR Mipolam Elegance 290” vai ekvivalenta grīdlīstu h=125mm ierīkošana | m | 301,80 |
|  |  | Kopā Grīdas: |  |  |
|  |  | Logi, durvis |  |  |
| 40 | 02-00000 | Esošo durvju demontāža | gb. | 39,00 |
| 52 | 08-00000 | Finierētu koka iekšdurvju, ailas izmērs 750x2100(h)mm, montāža | gb. | 6,00 |
| 53 | 08-00000 | Tas pats, ailas izmērs 900x2100(h)mm | gb. | 2,00 |
| 54 | 08-00000 | Tas pats, ailas izmērs 1330x2100(h)mm | gb. | 9,00 |
| 56 | 08-00000 | Stiklotu finierētu koka iekšdurvju, ailas izmērs 1330x2100(h)mm, montāža | gb. | 1,00 |
| 62 | 07-00000 | Ugunsdrošu metāla iekšdurvju, ailas izmērs 1330x2100(h)mm, EI45 montāža | gb. | 1,00 |
| 63 | 07-00000 | Ugunsdrošu metāla divviru iekšdurvju, ailas izmērs 1400x2100(h)mm, EI45 montāža | gb. | 1,00 |
| 64 | 08-00000 | Stiklotu PVC konstrukcijas autmātisko ārdurvju, ailas izmērs 1600x2100mm (h), uzstādīšana | gb. | 1,00 |
| 66 | 07-00000 | Ugunsdrošu metāla divviru ārdurvju, ailas izmērs 1100x2100mm (h), uzstādīšana | gb. | 1,00 |
| 67 | 07-00000 | Ugunsdrošu metāla ārdurvju, ailas izmērs 1330x2100mm (h), uzstādīšana | gb. | 1,00 |
|  |  | Kopā Logi, durvis: |  |  |
|  |  | Iekšējās apdares darbi |  |  |
|  |  | Sienu apdare |  |  |
| 75 | 10-00000 | Sienu apmešana ar ģipša mašīnapmetumu | m2 | 53,60 |
| 76 | 10-00000 | Virsmu sagatavošana krāsošanai (špaktelēšana ar slīpēšanu, gruntēšana) | m2 | 1167,70 |
| 77 | 10-00000 | Sienu un ailu uzlabots krāsojums ar ūdensemulsijas krāsu 2 kārtās | m2 | 1167,70 |
| 78 | 13-00000 | Elastīgas divkomponentu hidroizolācijas, SCHOMBURG AQUAFIN-2k vai ekvivalen- tas, ieklāšana, kopējais biezums 2mm | m2 | 129,50 |
| 79 | 10-00000 | Sienu flīzēšana ar keramiskajām flīzēm ūdensizturīgā mastikā | m2 | 129,50 |
|  |  | Kopā Sienu apdare: |  |  |
|  |  | Griestu apdare |  |  |
| 85 | 10-00000 | Piekārto griestu ierīkošana | m2 | 205,40 |
| 86 | 08-00000 | Griestu apšūšana ar ģipškartona loksnēm, ieskaitot metāla karkasa ierīkošanu | m2 | 142,20 |
| 87 | 10-00000 | Griestu ģipškartona virsmu sagatavošana krāsošanai (špaktelēšana ar slīpēšanu, gruntēšana) | m2 | 142,20 |
| 88 | 10-00000 | Griestu betona virsmu sagatavošana krāsošanai (špaktelēšana ar slīpēšanu, gruntēšana) | m2 | 18,50 |
| 89 | 10-00000 | Griestu uzlabots krāsojums ar ūdensemulsijas krāsu 2 kārtās | m2 | 160,70 |
|  |  | Kopā Griestu apdare: |  |  |
|  |  | Kopā Iekšējās apdares darbi: |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |

|  |  | BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS NR. 1-5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | REANIMĀCIJAS NODAĻA, VISPĀRĒJĀS CELTNIECĪBAS DARBI |  |  |
| Būves nosaukums: |  | Alūksnes slimnīcas ēka |  |  |
| Objekta nosaukums: |  | Alūksnes slimnīcas ēkas rekonstrukcija |  |  |
| Objekta adrese: |  | Pils iela 1, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 |  |  |
| Iepirkuma id. Nr. |  | ALSL-2011/3/ERAF |  |  |
| Nr.p.k | Kods | Darba nosaukums | Mēra vienība | Vienību skaits |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Sienas, starpsienas |  |  |
| 2 | 02-00000 | Nesošo sienu demontāža | m3 | 1,10 |
| 4 |  | Pārsedžu MP-2 ierīkošana ķieģeļu sienās | gb. | 1,00 |
|  |  | tajā skaitā uz 1 pārsedzi: |  |  |
| 4.1 | 07-00000 | [16 un [20 profilu montāža | t | 0,10 |
| 4.2 | 05-00000 | Zemapmetuma stiepļu sieta uzstādīšana | kg | 0,80 |
| 4.3 | 05-00000 | Cementa javas M100 apmetuma ierīkošana | m3 | 0,12 |
| 9 |  | Pārsedžu MP-7 ierīkošana ķieģeļu sienās | gb. | 2,00 |
|  |  | tajā skaitā uz 1 pārsedzi: |  |  |
| 9.1 | 07-00000 | [20 profilu montāža | t | 0,15 |
| 9.2 | 05-00000 | Zemapmetuma stiepļu sieta uzstādīšana | kg | 1,40 |
| 9.3 | 05-00000 | Cementa javas M100 apmetuma ierīkošana | m3 | 0,27 |
| 10 | 06-00000 | Gāzbetona bloku Aeroc Element b=150mm starpsienu mūrēšana/ ailu aizmūrēšana | m2 | 4,83 |
| 12 | 06-00000 | Ķieģeļu iekšsienu b=380mm mūrēšana | m2 | 0,72 |
|  |  | Kopā Sienas, starpsienas: |  |  |
|  |  | Grīdas |  |  |
| 18 | 02-00000 | Grīdu demontāža, biezums līdz 150mm | m2 | 120,70 |
| 19 | 05-00000 | Šķembu pamatnes izveidošana, fr. 40/60, b=150mm | m2 | 120,70 |
| 20 | 05-00000 | Pret novecošanu izturīgas hidroizolācijas plēves t=0,5 mm ieklāšana | m2 | 120,70 |
| 21 | 05-00000 | Betona sagataves kārtas b = 50mm (betons B15) ierīošana | m2 | 120,70 |
| 22 | 13-00000 | Ekstrudētā putupolistirola STYROFOAM 250 A-N lokšņu b=100mm siltumizolācijas ieklāšana | m2 | 120,70 |
| 23 | 05-00000 | Stiegrota betona izlīdzinošās kārtas b=50 mm ierīkošana, betons B20, siets 3x150x150 | m2 | 120,70 |
| 24 | 13-00000 | Elastīgas divkomponentu hidroizolācijas, SCHOMBURG AQUAFIN-2k vai ekvivalen- tas, ieklāšana, kopējais biezums 2mm | m2 | 6,80 |
| 25 | 10-00000 | Akmens masas flīžu seguma izveidošana ūdensizturīgā mastikā | m2 | 6,80 |
| 26 | 10-00000 | Grīdas pamatnes sagatavošana linoleja seguma ieklāšanai | m2 | 113,90 |
| 27 | 10-00000 | Augstas izturības linoleja, GERFLOR Mipolam Elegance 290 vai ekvivalenta, ieklāšana | m2 | 113,90 |
| 29 | 10-00000 | Linoleja “GERFLOR Mipolam Elegance 290” vai ekvivalenta grīdlīstu h=125mm ierīkošana | m | 122,50 |
|  |  | Kopā Grīdas: |  |  |
|  |  | Logi, durvis |  |  |
| 40 | 02-00000 | Esošo durvju demontāža | gb. | 9,00 |
| 52 | 08-00000 | Finierētu koka iekšdurvju, ailas izmērs 750x2100(h)mm, montāža | gb. | 2,00 |
| 53 | 08-00000 | Tas pats, ailas izmērs 900x2100(h)mm | gb. | 1,00 |
| 54 | 08-00000 | Tas pats, ailas izmērs 1330x2100(h)mm | gb. | 1,00 |
| 55 | 08-00000 | Stiklotu finierētu koka iekšdurvju 900x2100(h)mm montāža | gb. | 1,00 |
| 57 | 08-00000 | Divviru alumīnija iekšdurvju, ailas izmērs 1400x2100mm (h) montāža | gb. | 2,00 |
| 58 | 08-00000 | Divdaļīgu slīdošu automātisko alumīnija iekšdurvju 1200x2100mm (h) montāža | gb. | 1,00 |
| 59 | 08-00000 | Divviru automātisko alumīnija iekšdurvju, ailas izmērs 1400x2100mm (h) montāža | gb. | 1,00 |
|  |  | Kopā Logi, durvis: |  |  |
|  |  | Iekšējās apdares darbi |  |  |
|  |  | Sienu apdare |  |  |
| 75 | 10-00000 | Sienu apmešana ar ģipša mašīnapmetumu | m2 | 11,10 |
| 76 | 10-00000 | Virsmu sagatavošana krāsošanai (špaktelēšana ar slīpēšanu, gruntēšana) | m2 | 382,50 |
| 77 | 10-00000 | Sienu un ailu uzlabots krāsojums ar ūdensemulsijas krāsu 2 kārtās | m2 | 382,50 |
| 78 | 13-00000 | Elastīgas divkomponentu hidroizolācijas, SCHOMBURG AQUAFIN-2k vai ekvivalen- tas, ieklāšana, kopējais biezums 2mm | m2 | 38,30 |
| 79 | 10-00000 | Sienu flīzēšana ar keramiskajām flīzēm ūdensizturīgā mastikā | m2 | 38,30 |
|  |  | Kopā Sienu apdare: |  |  |
|  |  | Griestu apdare |  |  |
| 85 | 10-00000 | Piekārto griestu ierīkošana | m2 | 34,30 |
| 86 | 08-00000 | Griestu apšūšana ar ģipškartona loksnēm, ieskaitot metāla karkasa ierīkošanu | m2 | 86,70 |
| 87 | 10-00000 | Griestu ģipškartona virsmu sagatavošana krāsošanai (špaktelēšana ar slīpēšanu, gruntēšana) | m2 | 86,70 |
| 89 | 10-00000 | Griestu uzlabots krāsojums ar ūdensemulsijas krāsu 2 kārtās | m2 | 86,70 |
|  |  | Kopā Griestu apdare: |  |  |
|  |  | Kopā Iekšējās apdares darbi: |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |

|  |  | BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS NR. 1-6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | AMBULATORĀ NODAĻA (TELPAS 401 - 423), VISPĀRĒJĀS CELTNIECĪBAS DARBI |  |  |
| Būves nosaukums: |  | Alūksnes slimnīcas ēka |  |  |
| Objekta nosaukums: |  | Alūksnes slimnīcas ēkas rekonstrukcija |  |  |
| Objekta adrese: |  | Pils iela 1, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 |  |  |
| Iepirkuma id. Nr. |  | ALSL-2011/3/ERAF |  |  |
| Nr.p.k | Kods | Darba nosaukums | Mēra vienība | Vienību skaits |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Sienas, starpsienas |  |  |
| 1 | 02-00000 | Ķieģeļu starpsienu demontāža | m3 | 25,70 |
| 2 | 02-00000 | Nesošo ķieģeļu sienu demontāža | m3 | 2,20 |
| 5 |  | Pārsedžu MP-3 ierīkošana ķieģeļu sienās | gb. | 1,00 |
|  |  | tajā skaitā uz 1 pārsedzi: |  |  |
| 5.1 | 07-00000 | [20 profilu montāža | t | 0,18 |
| 5.2 | 05-00000 | Zemapmetuma stiepļu sieta uzstādīšana | kg | 1,90 |
| 5.3 | 05-00000 | Cementa javas M100 apmetuma ierīkošana | m3 | 0,26 |
| 9 |  | Pārsedžu MP-7 ierīkošana ķieģeļu sienās | gb. | 10,00 |
|  |  | tajā skaitā uz 1 pārsedzi: |  |  |
| 9.1 | 07-00000 | [20 profilu montāža | t | 0,15 |
| 9.2 | 05-00000 | Zemapmetuma stiepļu sieta uzstādīšana | kg | 1,40 |
| 9.3 | 05-00000 | Cementa javas M100 apmetuma ierīkošana | m3 | 0,27 |
| 10 | 06-00000 | Gāzbetona bloku Aeroc Element b=150mm starpsienu mūrēšana | m2 | 38,30 |
| 11 | 06-00000 | Ķieģeļu ārsienu b=510mm mūrēšana | m2 | 9,00 |
| 12 | 06-00000 | Ķieģeļu iekšsienu b=380mm mūrēšana | m2 | 5,90 |
|  |  | Kopā Sienas, starpsienas: |  |  |
|  |  | Grīdas |  |  |
| 18 | 02-00000 | Grīdu demontāža virs pārseguma paneļiem | m2 | 316,10 |
| 31 | 05-00000 | Cementa javas izlīdzinošās kārtas b=20mm ierīkošana uz esoša dzelzsbetona paneļu pārseguma | m2 | 316,10 |
| 24 | 13-00000 | Elastīgas divkomponentu hidroizolācijas, SCHOMBURG AQUAFIN-2k vai ekvivalen- tas, ieklāšana, kopējais biezums 2mm | m2 | 56,00 |
| 25 | 10-00000 | Akmens masas flīžu seguma izveidošana ūdensizturīgā mastikā | m2 | 56,00 |
| 26 | 10-00000 | Grīdas pamatnes sagatavošana linoleja seguma ieklāšanai | m2 | 260,10 |
| 27 | 10-00000 | Augstas izturības linoleja, GERFLOR Mipolam Elegance 290 vai ekvivalenta, ieklāšana | m2 | 260,10 |
| 29 | 10-00000 | Linoleja “GERFLOR Mipolam Elegance 290” vai ekvivalenta grīdlīstu h=125mm ierīkošana | m | 266,90 |
| 33 | 05-00001 | Pamatnes sagatavošana epoksīda grīdas ieklāšanai | m2 | 7,40 |
| 34 | 05-00002 | Epoksīda grīdas seguma ieklāšana, b=1mm | m2 | 7,40 |
|  |  | Kopā Grīdas: |  |  |
|  |  | Logi, durvis |  |  |
| 40 | 02-00000 | Esošo durvju demontāža | gb. | 49,00 |
| 52 | 08-00000 | Finierētu koka iekšdurvju, ailas izmērs 750x2100(h)mm montāža | gb. | 8,00 |
| 53 | 08-00000 | Tas pats, ailas izmērs 900x2100(h)mm | gb. | 2,00 |
| 54 | 08-00000 | Tas pats, ailas izmērs 1330x2100(h)mm | gb. | 10,00 |
| 61 | 07-00000 | Ugunsdrošu metāla iekšdurvju, ailas izmērs 900x2100mm (h) EI45 montāža | gb. | 1,00 |
| 63 | 07-00000 | Tas pats, ailas izmērs 1330x2100(h)mm | gb. | 2,00 |
| 64 | 08-00000 | Stiklotu PVC konstrukcijas autmātisko ārdurvju, ailas izmērs 1600x2100mm (h), uzstādīšana | gb. | 1,00 |
| 65 | 07-00000 | Ugunsdrošu metāla ārdurvju, ailas izmērs 900x2100mm (h) EI45 montāža | gb. | 1,00 |
| 66 | 07-00000 | Ugunsdrošu metāla divviru ārdurvju, ailas izmērs 1100x2100mm (h), uzstādīšana | gb. | 1,00 |
|  |  | Kopā Logi, durvis: |  |  |
|  |  | Iekšējās apdares darbi |  |  |
|  |  | Sienu apdare |  |  |
| 75 | 10-00000 | Sienu apmešana ar ģipša mašīnapmetumu | m2 | 97,40 |
| 76 | 10-00000 | Virsmu sagatavošana krāsošanai (špaktelēšana ar slīpēšanu, gruntēšana) | m2 | 915,60 |
| 77 | 10-00000 | Sienu un ailu uzlabots krāsojums ar ūdensemulsijas krāsu 2 kārtās | m2 | 915,60 |
| 78 | 13-00000 | Elastīgas divkomponentu hidroizolācijas, SCHOMBURG AQUAFIN-2k vai ekvivalen- tas, ieklāšana, kopējais biezums 2mm | m2 | 121,60 |
| 79 | 10-00000 | Sienu flīzēšana ar keramiskajām flīzēm ūdensizturīgā mastikā | m2 | 121,60 |
|  |  | Kopā Sienu apdare: |  |  |
|  |  | Griestu apdare |  |  |
| 84 | 13-00000 | Siltumizolācijas PAROC CGL 20y 100mm, ieklāšana līmjavā pie 1. stāva pārseguma paneļiem no pagraba puses | m2 | 316,10 |
| 85 | 10-00000 | Piekārto griestu ierīkošana | m2 | 151,80 |
| 86 | 08-00000 | Griestu apšūšana ar ģipškartona loksnēm, ieskaitot metāla karkasa ierīkošanu | m2 | 164,30 |
| 87 | 10-00000 | Griestu ģipškartona virsmu sagatavošana krāsošanai (špaktelēšana ar slīpēšanu, gruntēšana) | m2 | 164,30 |
| 89 | 10-00000 | Griestu uzlabots krāsojums ar ūdensemulsijas krāsu 2 kārtās | m2 | 164,30 |
|  |  | Kopā Griestu apdare: |  |  |
|  |  | Kopā Iekšējās apdares darbi: |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |

|  |  | BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS NR. 1-7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | AMBULATORĀ NODAĻA (TELPAS 501 - 515), VISPĀRĒJĀS CELTNIECĪBAS DARBI |  |  |
| Būves nosaukums: |  | Alūksnes slimnīcas ēka |  |  |
| Objekta nosaukums: |  | Alūksnes slimnīcas ēkas rekonstrukcija |  |  |
| Objekta adrese: |  | Pils iela 1, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 |  |  |
| Iepirkuma id. Nr. |  | ALSL-2011/3/ERAF |  |  |
| Nr.p.k | Kods | Darba nosaukums | Mēra vienība | Vienību skaits |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Sienas, starpsienas |  |  |
| 1 | 02-00000 | Ķieģeļu starpsienu demontāža | m3 | 2,10 |
| 9 |  | Pārsedžu MP-7 ierīkošana ķieģeļu sienās | gb. | 10,00 |
|  |  | tajā skaitā uz 1 pārsedzi: |  |  |
| 9.1 | 07-00000 | [20 profilu montāža | t | 0,15 |
| 9.2 | 05-00000 | Zemapmetuma stiepļu sieta uzstādīšana | kg | 1,40 |
| 9.3 | 05-00000 | Cementa javas M100 apmetuma ierīkošana | m3 | 0,27 |
| 10 | 06-00000 | Gāzbetona bloku Aeroc Element b=150mm starpsienu mūrēšana | m2 | 8,40 |
|  |  | Kopā Sienas, starpsienas: |  |  |
|  |  | Grīdas |  |  |
| 18 | 02-00000 | Grīdu demontāža virs pārseguma paneļiem | m2 | 259,50 |
| 31 | 05-00000 | Cementa javas izlīdzinošās kārtas b=20mm ierīkošana uz esoša dzelzsbetona paneļu pārseguma | m2 | 259,50 |
| 24 | 13-00000 | Elastīgas divkomponentu hidroizolācijas, SCHOMBURG AQUAFIN-2k vai ekvivalen- tas, ieklāšana, kopējais biezums 2mm | m2 | 24,60 |
| 25 | 10-00000 | Akmens masas flīžu seguma izveidošana ūdensizturīgā mastikā | m2 | 24,60 |
| 26 | 10-00000 | Grīdas pamatnes sagatavošana linoleja seguma ieklāšanai | m2 | 234,80 |
| 27 | 10-00000 | Augstas izturības linoleja, GERFLOR Mipolam Elegance 290 vai ekvivalenta, ieklāšana ar linoleja grīdlīstu h=125mm ierīkošanu | m2 | 234,80 |
| 29 | 10-00000 | Linoleja “GERFLOR Mipolam Elegance 290” vai ekvivalenta grīdlīstu h=125mm ierīkošana | m | 184,50 |
| 33 | 05-00001 | Pamatnes sagatavošana epoksīda grīdas ieklāšanai | m2 | 25,90 |
| 34 | 05-00002 | Epoksīda grīdas seguma ieklāšana, b=1mm | m2 | 25,90 |
|  |  | Kopā Grīdas: |  |  |
|  |  | Logi, durvis |  |  |
| 40 | 02-00000 | Esošo durvju demontāža | gb. | 25,00 |
| 41 | 02-00000 | Logu bloku demontāža | gb. | 20,00 |
| 42 | 08-00000 | PVC trīs kameru logu 600(h)x600 mm uzstādīšana ar ārējo pieduru hermetizēšanu | gb. | 2,00 |
| 44 | 08-00000 | Tas pats, 900(h)x900 mm | gb. | 2,00 |
| 45 | 08-00000 | Tas pats, 1750(h)x795 mm | gb. | 9,00 |
| 46 | 08-00000 | Tas pats, 1750(h)x1500 mm | gb. | 1,00 |
| 47 | 08-00000 | Tas pats, 1750(h)x2100 mm | gb. | 1,00 |
| 48 | 08-00000 | Tas pats, 1750(h)x2700 mm | gb. | 1,00 |
| 49 | 08-00000 | Tas pats, 1950(h)x2700 mm | gb. | 2,00 |
| 50 | 08-00000 | Iekštelpu palodžu montāža | m | 31,00 |
| 51 | 08-00000 | Ārējo 250mm platuma skārda palodžu uzstādīšana | m | 31,00 |
| 52 | 08-00000 | Finierētu koka iekšdurvju, ailas izmērs 750x2100(h)mm montāža | gb. | 5,00 |
| 53 | 08-00000 | Tas pats, ailas izmērs 900x2100(h)mm | gb. | 6,00 |
| 54 | 08-00000 | Tas pats, ailas izmērs 1330x2100(h)mm | gb. | 10,00 |
| 61 | 07-00000 | Ugunsdrošu metāla iekšdurvju, ailas izmērs 900x2100mm (h) EI45 montāža | gb. | 2,00 |
| 64 | 08-00000 | Stiklotu PVC konstrukcijas ārdurvju, ailas izmērs 1600x2100mm (h), uzstādīšana | gb. | 2,00 |
|  |  | Kopā Logi, durvis: |  |  |
|  |  | Iekšējās apdares darbi |  |  |
|  |  | Sienu apdare |  |  |
| 75 | 10-00000 | Sienu apmešana ar ģipša mašīnapmetumu | m2 | 16,80 |
| 76 | 10-00000 | Virsmu sagatavošana krāsošanai (špaktelēšana ar slīpēšanu, gruntēšana) | m2 | 695,10 |
| 77 | 10-00000 | Sienu un ailu uzlabots krāsojums ar ūdensemulsijas krāsu 2 kārtās | m2 | 695,10 |
| 78 | 13-00000 | Elastīgas divkomponentu hidroizolācijas, SCHOMBURG AQUAFIN-2k vai ekvivalen- tas, ieklāšana, kopējais biezums 2mm | m2 | 65,40 |
| 79 | 10-00000 | Sienu flīzēšana ar keramiskajām flīzēm ūdensizturīgā mastikā | m2 | 65,40 |
|  |  | Kopā Sienu apdare: |  |  |
|  |  | Griestu apdare |  |  |
| 84 | 13-00000 | Siltumizolācijas PAROC CGL 20y 100mm, ieklāšana līmjavā pie 1. stāva pārseguma paneļiem no pagraba puses | m2 | 271,70 |
| 85 | 10-00000 | Piekārto griestu ierīkošana | m2 | 149,60 |
| 86 | 08-00000 | Griestu apšūšana ar ģipškartona loksnēm, ieskaitot metāla karkasa ierīkošanu | m2 | 106,80 |
| 87 | 10-00000 | Griestu ģipškartona virsmu sagatavošana krāsošanai (špaktelēšana ar slīpēšanu, gruntēšana) | m2 | 106,80 |
| 88 | 10-00000 | Griestu betona virsmu sagatavošana krāsošanai (špaktelēšana ar slīpēšanu, gruntēšana) | m2 | 16,30 |
| 89 | 10-00000 | Griestu uzlabots krāsojums ar ūdensemulsijas krāsu 2 kārtās | m2 | 123,10 |
|  |  | Kopā Griestu apdare: |  |  |
|  |  | Kopā Iekšējās apdares darbi: |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |

|  |  | BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS NR. 1-8 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ĶIRURĢIJAS NODAĻA, 2. STĀVS, VISPĀRĒJĀS CELTNIECĪBAS DARBI |  |  |  |
| Būves nosaukums: |  | Alūksnes slimnīcas ēka |  |  |  |
| Objekta nosaukums: |  | Alūksnes slimnīcas ēkas rekonstrukcija |  |  |  |
| Objekta adrese: |  | Pils iela 1, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 |  |  |  |
| Iepirkuma id. Nr. |  | ALSL-2011/3/ERAF |  |  |  |
| Nr.p.k | Kods | Darba nosaukums |  | Mēra vienība | Vienību skaits |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
|  |  | Sienas, starpsienas |  |  |  |
| 1 | 02-00000 | Ķieģeļu starpsienu demontāža |  | m3 | 8,50 |
| 2 | 02-00000 | Nesošo ķieģeļu sienu demontāža |  | m3 | 4,20 |
| 3 | 07-00000 | Pārsedžu MP-1 ierīkošana 510mm biezās ķieģeļu sienās |  | gb. | 1,00 |
|  |  | tajā skaitā uz 1 pārsedzi: |  |  |  |
| 3.1 | 07-00000 | [20 profilu montāža |  | t | 0,30 |
| 3.2 | 05-00000 | Zemapmetuma stiepļu sieta uzstādīšana |  | m2 | 2,75 |
| 3.3 | 05-00000 | Cementa javas M100 apmetuma ierīkošana |  | m3 | 0,31 |
| 6 |  | Pārsedžu MP-4 ierīkošana ķieģeļu sienās |  | gb. | 1,00 |
|  |  | tajā skaitā uz 1 pārsedzi: |  |  |  |
| 6.1 | 07-00000 | [16 un [20 profilu montāža |  | t | 0,12 |
| 6.2 | 05-00000 | Zemapmetuma stiepļu sieta uzstādīšana |  | kg | 0,90 |
| 6.3 | 05-00000 | Cementa javas M100 apmetuma ierīkošana |  | m3 | 1,15 |
| 9 |  | Pārsedžu MP-7 ierīkošana ķieģeļu sienās |  | gb. | 17,00 |
|  |  | tajā skaitā uz 1 pārsedzi: |  |  |  |
| 9.1 | 07-00000 | [20 profilu montāža |  | t | 0,15 |
| 9.2 | 05-00000 | Zemapmetuma stiepļu sieta uzstādīšana |  | kg | 1,40 |
| 9.3 | 05-00000 | Cementa javas M100 apmetuma ierīkošana |  | m3 | 0,27 |
| 10 | 06-00000 | Gāzbetona bloku Aeroc Element b=150mm starpsienu mūrēšana |  | m2 | 4,60 |
| 12 | 06-00000 | Ķieģeļu iekšsienu b=380mm mūrēšana |  | m2 | 2,94 |
|  |  | Kopā Sienas, starpsienas: |  |  |  |
|  |  | Grīdas |  |  |  |
| 30 | 02-00000 | Grīdu demontāža virs pārseguma paneļiem |  | m2 | 477,40 |
| 31 | 05-00000 | Cementa javas izlīdzinošās kārtas b=20mm ierīkošana uz esoša dzelzsbetona paneļu pārseguma |  | m2 | 477,40 |
| 32 | 05-00000 | Cementa javas izlīdzinošās kārtas b=25mm ierīkošana uz esoša dzelzsbetona paneļu pārseguma |  | m2 | 15,10 |
| 33 | 05-00001 | Pamatnes sagatavošana epoksīda grīdas ieklāšanai |  | m2 | 15,10 |
| 34 | 05-00002 | Epoksīda grīdas seguma ieklāšana, b=1mm |  | m2 | 15,10 |
| 35 | 13-00000 | Elastīgas divkomponentu hidroizolācijas, SCHOMBURG AQUAFIN-2k vai ekvivalen- tas, ieklāšana, kopējais biezums 2mm |  | m2 | 88,90 |
| 36 | 10-00000 | Akmens masas flīžu seguma izveidošana ūdensizturīgā mastikā |  | m2 | 88,90 |
| 37 | 10-00000 | Grīdas pamatnes sagatavošana linoleja seguma ieklāšanai |  | m2 | 373,40 |
| 38 | 10-00000 | Augstas izturības linoleja, GERFLOR Mipolam Elegance 290 vai ekvivalenta, ieklāšana ar linoleja grīdlīstu h=125mm ierīkošanu |  | m2 | 373,40 |
| 29 | 10-00000 | Linoleja “GERFLOR Mipolam Elegance 290” vai ekvivalenta grīdlīstu h=125mm ierīkošana |  | m | 383,90 |
|  |  | Kopā Grīdas: |  |  |  |
|  |  | Logi, durvis |  |  |  |
| 40 | 02-00000 | Esošo durvju demontāža |  | gb. | 43,00 |
| 41 | 02-00000 | Logu bloku demontāža |  | gb. | 1,00 |
| 52 | 08-00000 | Finierētu koka iekšdurvju, ailas izmērs 750x2100(h)mm montāža |  | gb. | 6,00 |
| 53 | 08-00000 | Tas pats, ailas izmērs 900x2100(h)mm |  | gb. | 3,00 |
| 54 | 08-00000 | Tas pats, ailas izmērs 1330x2100(h)mm |  | gb. | 9,00 |
| 56 | 08-00000 | Stiklotu finierētu koka iekšdurvju, ailas izmērs 1330x2100(h)mm, montāža |  | gb. | 8,00 |
| 61 | 07-00000 | Ugunsdrošu metāla iekšdurvju EI45, ailas izmērs 900x2100mm (h) montāža |  | gb. | 2,00 |
| 63 | 07-00000 | Ugunsdrošu divviru metāla iekšdurvju EI45, ailas izmērs1400x2100(h)mm, montāža |  | gb. | 1,00 |
|  |  | Kopā Logi, durvis: |  |  |  |
|  |  | Iekšējās apdares darbi |  |  |  |
|  |  | Sienu apdare |  |  |  |
| 75 | 10-00000 | Sienu apmešana ar ģipša mašīnapmetumu |  | m2 | 15,18 |
| 80 | 10-00000 | Virsmu sagatavošana krāsošanai (špaktelēšana ar slīpēšanu, gruntēšana) |  | m2 | 1386,40 |
| 81 | 10-00000 | Sienu un ailu uzlabots krāsojums ar ūdensemulsijas krāsu 2 kārtās |  | m2 | 1386,40 |
| 82 | 13-00000 | Elastīgas divkomponentu hidroizolācijas, SCHOMBURG AQUAFIN-2k vai ekvivalen- tas, ieklāšana, kopējais biezums 2mm |  | m2 | 122,80 |
| 83 | 10-00000 | Sienu flīzēšana ar keramiskajām flīzēm ūdensizturīgā mastikā |  | m2 | 122,80 |
|  |  | Kopā Sienu apdare: |  |  |  |
|  |  | Griestu apdare |  |  |  |
| 90 | 10-00000 | Piekārto griestu ierīkošana |  | m2 | 202,40 |
| 91 | 08-00000 | Griestu apšūšana ar ģipškartona loksnēm, ieskaitot metāla karkasa ierīkošanu |  | m2 | 258,60 |
| 92 | 10-00000 | Griestu ģipškartona virsmu sagatavošana krāsošanai (špaktelēšana ar slīpēšanu, gruntēšana) |  | m2 | 258,60 |
| 93 | 10-00000 | Griestu betona virsmu sagatavošana krāsošanai (špaktelēšana ar slīpēšanu, gruntēšana) |  | m2 | 14,60 |
| 94 | 10-00000 | Griestu uzlabots krāsojums ar ūdensemulsijas krāsu 2 kārtās |  | m2 | 273,20 |
|  |  | Kopā Griestu apdare: |  |  |  |
|  |  | Kopā Iekšējās apdares darbi: |  |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |  |

|  |  | BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS NR. 1-9 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | FIZIOTERAPIJAS NODAĻA, VISPĀRĒJĀS CELTNIECĪBAS DARBI |  |  |
| Būves nosaukums: |  | Alūksnes slimnīcas ēka |  |  |
| Objekta nosaukums: |  | Alūksnes slimnīcas ēkas rekonstrukcija |  |  |
| Objekta adrese: |  | Pils iela 1, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 |  |  |
| Iepirkuma id. Nr. |  | ALSL-2011/3/ERAF |  |  |
| Nr.p.k | Kods | Darba nosaukums | Mēra vienība | Vienību skaits |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Sienas, starpsienas |  |  |
| 2 | 02-00000 | Nesošo ķieģeļu sienu demontāža | m3 | 2,80 |
| 3 | 07-00000 | Pārsedžu MP-1 ierīkošana 510mm biezās ķieģeļu sienās | gb. | 1,00 |
|  |  | tajā skaitā uz 1 pārsedzi: |  |  |
| 3.1 | 07-00000 | [20 profilu montāža | t | 0,30 |
| 3.2 | 05-00000 | Zemapmetuma stiepļu sieta uzstādīšana | m2 | 2,75 |
| 3.3 | 05-00000 | Cementa javas M100 apmetuma ierīkošana | m3 | 0,31 |
| 7 |  | Pārsedžu MP-5 ierīkošana ķieģeļu sienās | gb. | 1,00 |
|  |  | tajā skaitā uz 1 pārsedzi: |  |  |
| 7.1 | 07-00000 | [20 profilu montāža | t | 0,30 |
| 7.2 | 05-00000 | Zemapmetuma stiepļu sieta uzstādīšana | kg | 1,40 |
| 7.3 | 05-00000 | Cementa javas M100 apmetuma ierīkošana | m3 | 0,27 |
| 9 |  | Pārsedžu MP-7 ierīkošana ķieģeļu sienās | gb. | 1,00 |
|  |  | tajā skaitā uz 1 pārsedzi: |  |  |
| 9.1 | 07-00000 | [20 profilu montāža | t | 0,15 |
| 9.2 | 05-00000 | Zemapmetuma stiepļu sieta uzstādīšana | kg | 1,40 |
| 9.3 | 05-00000 | Cementa javas M100 apmetuma ierīkošana | m3 | 0,27 |
|  |  | Kopā Sienas, starpsienas: |  |  |
|  |  | Kāpnes |  |  |
|  | 02-00000 | Esošo kāpņu demontāža | gb. | 1,00 |
| 28 | 05-00000 | Stiegrojuma sagatavošana | m | 384,40 |
| 29 | 05-00000 | Stiegrojuma uzstādīšana | t | 0,40 |
| 30 | 05-00000 | Kāpņu KL-1betonēšana, betons B20, ieskaitot inventārveidņu uzstādīšanu, nojaukšanu un nomu 7dnn. | m3 | 3,20 |
|  |  | Kopā Kāpnes: |  |  |
|  |  | Grīdas |  |  |
| 30 | 02-00000 | Grīdu demontāža virs pārseguma paneļiem | m2 | 25,20 |
| 31 | 05-00000 | Cementa javas izlīdzinošās kārtas b=20mm ierīkošana uz esoša dzelzsbetona paneļu pārseguma | m2 | 25,20 |
| 35 | 13-00000 | Elastīgas divkomponentu hidroizolācijas, SCHOMBURG AQUAFIN-2k vai ekvivalen- tas, ieklāšana, kopējais biezums 2mm | m2 | 25,20 |
| 36 | 10-00000 | Akmens masas flīžu seguma izveidošana ūdensizturīgā mastikā | m2 | 25,20 |
|  |  | Kopā Grīdas: |  |  |
|  |  | Logi, durvis |  |  |
| 40 | 02-00000 | Esošo durvju demontāža | gb. | 2,00 |
| 41 | 02-00000 | Logu bloku demontāža | gb. | 1,00 |
| 62 | 07-00000 | Ugunsdrošu metāla iekšdurvju EI45, ailas izmērs 1330x2100mm (h) montāža | gb. | 1,00 |
| 63 | 07-00000 | Ugunsdrošu divviru metāla iekšdurvju EI45, ailas izmērs1400x2100(h)mm, montāža | gb. | 1,00 |
|  |  | Kopā Logi, durvis: |  |  |
|  |  | Iekšējās apdares darbi |  |  |
| 80 | 10-00000 | Virsmu sagatavošana krāsošanai (špaktelēšana ar slīpēšanu, gruntēšana) | m2 | 118,20 |
| 81 | 10-00000 | Sienu un ailu uzlabots krāsojums ar ūdensemulsijas krāsu 2 kārtās | m2 | 118,20 |
| 90 | 10-00000 | Piekārto griestu ierīkošana | m2 | 37,50 |
|  |  | Kopā Iekšējās apdares darbi: |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |

|  |  | BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS NR. 1- 10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | BĒNIŅU SILTINĀŠANA |  |  |
| Būves nosaukums: |  | Alūksnes slimnīcas ēka |  |  |
| Objekta nosaukums: |  | Alūksnes slimnīcas ēkas rekonstrukcija |  |  |
| Objekta adrese: |  | Pils iela 1, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 |  |  |
| Iepirkuma id. Nr. |  | ALSL-2011/3/ERAF |  |  |
| Nr.p.k | Kods | Darba nosaukums | Mēra vienība | Vienību skaits |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 68 | 02-00000 | Bēniņu lūkas demontāža | gab | 4,00 |
| 69 | 08-00000 | Siltinātas jumta lūkas montāža | gab | 4,00 |
| 70 | 13-00000 | Bēniņu pārseguma akmens vates siltumizolācijas lokšņu Paroc UNS37 b=150mm ieklāšana | m2 | 1667,00 |
| 71 | 13-00000 | Bēniņu pārseguma akmens vates siltumizolācijas lokšņu Paroc UNS37 b=50mm ieklāšana | m2 | 1713,19 |
| 72 | 13-00000 | Bēniņu pārseguma akmens vates pretvēja lokšņu Paroc Was35 b=50mm ieklāšana | m2 | 1713,19 |
| 73 | 13-00000 | Cietās akmans vates lokšņu PAROC FAS3 b=150mm parapetu siltumizolācijas iestrādāšana, ieskaitot visus palīgdarbus un palīgmateriālus | m2 | 292,00 |
| 74 | 08-00000 | Bēniņu laipu izbūve no rūpnieciski antiseptizētiem ēvelētiem dēļiem 125x50 mm | m2 | 77,34 |
| Kopā: |  |  |  |  |

|  |  | BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS NR. 1-11 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | JAUNBŪVĒJAMĀ PĀREJA, VISPĀRĒJĀS CELTNIECĪBAS DARBI |  |  |
| Būves nosaukums: |  | Alūksnes slimnīcas ēka |  |  |
| Objekta nosaukums: |  | Alūksnes slimnīcas ēkas rekonstrukcija |  |  |
| Objekta adrese: |  | Pils iela 1, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 |  |  |
| Iepirkuma id. Nr. |  | ALSL-2011/3/ERAF |  |  |
| Nr.p.k | Kods | Darba nosaukums | Mēra vienība | Vienību skaits |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Zemes darbi |  |  |
| 1 | 03-00000 | Grunts izstrāde būvbedrē ar ekskavatoru un rokām | m3 | 96,70 |
| 2 | 03-00000 | Pamatu aizbēršana ar pievestu granti, blietējot ik pēc 20 cm | m3 | 69,90 |
|  |  | Kopā Zemes darbi: |  |  |
|  |  | Pamati |  |  |
|  |  | Lentveida pamati |  |  |
| 3 | 05-00000 | Blietētu šķembu pamatnes ierīkošana, b=15 cm | m2 | 0,80 |
| 4 | 13-00000 | Pret novecošanu izturīgas hidroizolācijas plēves t=0,5 mm ieklāšana | m2 | 2,70 |
| 5 | 05-00000 | Stiegrojuma sagatavošana | m | 367,30 |
| 6 | 05-00000 | Stiegrojuma uzstādīšana | t | 0,36 |
| 7 | 05-00000 | Pamata betonēšana, betons B25 W6, ieskaitot inventārveidņu uzstādīšanu, nojaukšanu un nomu 7 dnn. | m3 | 5,00 |
| 8 | 13-00000 | Pamatu vertikālās hidroizolācijas ierīkošana, bitumena mastika 2 kārtās | m2 | 35,90 |
| 9 | 13-00000 | Pamatu horizontālās hidroizolācijas ierīkošana, 2 kārtas ruberoīda bitumena mastikā | m2 | 2,70 |
|  |  | Kopā Lentveida pamati: |  |  |
|  |  | Monolītie pamati P-1 |  |  |
| 10 |  | Monolīto stabvieda pamatu P-1 ierīkošana | gb. | 4,00 |
|  |  | tajā skaitā uz 1 pamatu: |  |  |
| 10.1 | 05-00000 | Blietētu šķembu pamatnes ierīkošana, b=15 cm | m2 | 0,30 |
| 10.2 | 05-00000 | Stiegrojuma sagatavošana | m | 35,40 |
| 10.3 | 05-00000 | Stiegrojuma uzstādīšana | t | 0,07 |
| 10.4 | 05-00000 | Enkurbultskrūvju AHP20 (M20) L=1000mm uzstādīšana | gb. | 4,00 |
| 10.5 | 05-00000 | Pamata betonēšana, betons B20, ieskaitot inventārveidņu uzstādīšanu, nojaukšanu un nomu 7 dnn. | m3 | 0,70 |
| 10.6 | 13-00000 | Pamatu vertikālās hidroizolācijas ierīkošana, bitumena mastika 2 kārtās | m2 | 5,70 |
|  |  | Kopā Monolītie pamati P-1: |  |  |
|  |  | Kopā Pamati: |  |  |
|  |  | Metāla karkasa elementi |  |  |
| 11 | 07-00000 | Rūpnieciski izgatavotas metāla kolonas K1 □200x200x8 L=7500mm, 351,6kg, pārklātas ar pretkorzijas krāojumu, montāža | gb. | 2,00 |
| 12 | 07-00000 | Rūpnieciski izgatavotas metāla kolonas K2 □200x200x8 L=4910mm, 230.3kg, pārklātas ar pretkorzijas krāojumu, montāža | gb. | 2,00 |
| 13 |  | Metāla kolonu pēdu apbetonēšana, betons B25 W6 | m3 | 0,08 |
| 14 | 07-00000 | Rūpnieciski izgatavotu metāla dubult T profila 26 Ш1 siju S-1, L= 3275mm, 163,5 kg/gb., pārklātas ar pretkorzijas krāojumu, montāža, ieskatot visus pabetonējumus | gb. | 6,00 |
| 15 | 07-00000 | Rūpnieciski izgatavotu metāla dubult T profila 26 Ш1 siju S-1, L= 3175mm, 156,3 kg/gb., pārklātas ar pretkorzijas krāojumu, montāža, ieskatot visus pabetonējumus | gb. | 3,00 |
|  |  | Kopā Metāla karkasa elementi: |  |  |
|  |  | Pārsegums |  |  |
| 16 | 05-00000 | Stiegrojuma sagatavošana | m | 2218,00 |
| 17 | 05-00000 | Stiegrojuma uzstādīšana | t | 1,38 |
| 18 | 05-00000 | Monolītās dzelzsbetona pārseguma plātnes ierīkošana 180mm biezumā, betons B20, ieskaitot inventārveidņu uzstādīšanu, nojaukšanu un nomu | m3 | 8,99 |
| 19 | 13-00000 | Z termopofilu 150 mm montāža, s=600mm | m | 75,00 |
| 20 | 13-00000 | Siltumizolācijas Paroc WAS 35t plātņu b=150mm ieklāšana starp Z profiliem | m2 | 44,15 |
| 21 | 13-00000 | Pretvēja izolācijas Paroc WAB 5t plātņu b=50mm ieklāšana | m2 | 44,15 |
| 22 | 21-00000 | Ārējās apdares dēļu seguma ierīkošana, ieskaitot apdares stiprināšanas profilu montāžu | m2 | 44,15 |
| 23 | 21-00000 | Ārējās apdares dēļu seguma krāsošana 2 kārtās | m2 | 44,15 |
|  |  | Kopā Pārsegums: |  |  |
|  |  | Sienas |  |  |
| 24 | 06-00000 | Vietējie aizmūrējumi ar ķieģeļiem 510mm biezās sienās pēc pagaidu pārsedžu demontāžas | m2 | 3,96 |
| 25 | 06-00000 | Gāzbetona bloku Aeroc Eco Term b=375mm sienu mūrēšana | m2 | 108,30 |
| 26 | 05-00000 | Monolītā dzelzbetona joslu h=200mm zem mūrlatām betonēšana, betons B20, ieskaitot stiegrojuma sagatavošanu, veidņu uzstādīšanu un nojaukšanu un nomu 7 dnn. | m3 | 1,66 |
| 27 | 06-00000 | Gāzbetona bloku Aeroc Element b=150mm starpsienu mūrēšana | m2 | 3,60 |
|  |  | Kopā Sienas: |  |  |
|  |  | Kāpnes |  |  |
| 28 | 05-00000 | Stiegrojuma sagatavošana | m | 384,40 |
| 29 | 05-00000 | Stiegrojuma uzstādīšana | t | 0,40 |
| 30 | 05-00000 | Kāpņu KL-1betonēšana, betons B20, ieskaitot inventārveidņu uzstādīšanu, nojaukšanu un nomu 7dnn. | m3 | 3,20 |
|  |  | Kopā Kāpnes: |  |  |
|  |  | Jumts |  |  |
| 31 | 08-00000 | Mūrlatu 100x100 mm uzstādīšana no rūpnieciski antiseptizētiem kokmateriāliem, enkurojot mūrī ar vītņstieņiem M16 L=400mm, s=1200mm, ieskaitot hidroizolāciju | m | 22,12 |
| 32 | 08-00000 | Mūrlatu 150x150 mm uzstādīšana no rūpnieciski antiseptizētiem kokmateriāliem, stiprinot pie metāla sijas | m | 10,12 |
| 33 | 08-00000 | Spāru un diagonālspāru 60X200(h) mm uzstādīšana no rūpnieciski antiseptizētiem kokmateriāliem | m | 193,32 |
| 34 | 08-00000 | Savilču 30x150mm uzstādīšana no rūpnieciski antiseptizētiem kokmateriāliem | m | 66,70 |
| 35 | 13-00000 | Ilgmūžīgas polietilēna plēves (0,2 mm) tvaika izolācijas ierīkošana | m2 | 105,70 |
| 36 | 13-00000 | Siltumizolācijas plātņu PAROC UNS 37 b=150mm ieklāšana starp spārēm | m2 | 105,70 |
| 37 | 13-00000 | Siltumizolācijas plātņu PAROC UNS 37 b=50mm ieklāšana starp spārēm | m2 | 105,70 |
| 38 | 13-00000 | Pretvēja akmens vates plātņu PAROC WAS25t b=30mm ieklāšana | m2 | 105,70 |
| 39 | 08-00000 | Pretkondensāta plēves ieklāšana, ieskaitot piespiedējlatas 40x25 mm | m2 | 118,10 |
| 40 | 08-00000 | Šķērslatojuma - retināta dēļu klāja 35x100mm, s= 250 mm, ierīkošana | m2 | 118,10 |
| 41 | 08-00000 | Profilētu skārda lokšņu ar PURAL pārklājumu, RUUKKI Monterrey vai ekvivalentu, biezums 0,6 mm, jumta seguma ierīkošana | m2 | 118,10 |
| 42 | 08-00000 | Griestu apšuvuma latojuma 50x50 mm, s=600mm, ierīkošana no rūpnieciski antiseptizētiem kokmateriāliem | m2 | 104,20 |
| 43 | 13-00000 | Siltumizolācijas plātņu PAROC UNS 37 b=50mm ieklāšana starp latām | m2 | 208,40 |
| 44 |  | Griestu apšūšana ar ģipškartona loksnēm 2 kārtās | m2 | 104,20 |
| 45 | 08-00000 | Savilču 30x150mm apšūšana ar ugunsdrošā ģipškartona loksnēm 2 kārtās | m2 | 24,01 |
| 46 | 08-00000 | Karnīzes apšūsana ar apdares dēļiem b=15mm | m2 | 19,00 |
| 47 | 21-00000 | Karnīzes apdares dēļu krāsošana 2 kārtās | m2 | 19,00 |
| 48 | 09-00000 | Skārda elementu (kore, sateknes, karnīzes, vējadēļi, atloki) ar PURAL pārklājumu montāža | m | 72,70 |
| 49 | 09-00000 | Parapeta apdare ar skārda loksnēm | m2 | 4,00 |
| 50 | 09-00000 | Sniega aiztures elementu uzstādīšana | m | 31,20 |
| 51 | 09-00000 | Apaļa šķērsgriezuma notekreņu ∅ 125 mm ar PURAL pārklājumu uzstādīšana, ieskaitot stiprinājumus un veidgablus | m | 26,00 |
| 52 | 09-00000 | Apaļa šķērsgriezuma notekcauruļu ∅ 87 mm ar PURAL pārklājumu uzstādīšana, ieskaitot stiprinājumus un veidgablus | m | 25,00 |
|  |  | Kopā Jumts: |  |  |
|  |  | Logi, durvis |  |  |
| 53 | 08-00000 | PVC trīs kameru logu 1710(h)x2570 mm uzstādīšana ar ārējo pieduru hermetizēšanu | gb. | 2,00 |
| 54 | 08-00000 | Tas pats, 1710(h)x2970 mm | gb. | 1,00 |
| 55 | 08-00000 | Ārējo 250mm platuma skārda palodžu uzstādīšana | m | 7,85 |
| 56 | 08-00000 | Iekštelpu palodžu montāža | m | 7,85 |
| 57 | 08-00000 | Finierētu koka iekšdurvju 750x2100(h)mm montāža | gb. | 1,00 |
|  |  | Kopā Logi, durvis: |  |  |
|  |  | Grīdas |  |  |
|  |  | 1.stāva grīdas |  |  |
| 58 | 05-00000 | Šķembu pamatnes izveidošana, fr. 40/60, b=150mm | m2 | 13,43 |
| 59 | 05-00000 | Pret novecošanu izturīgas hidroizolācijas plēves t=0,5 mm ieklāšana | m2 | 13,43 |
| 60 | 05-00000 | Betona sagataves kārtas b = 50mm (betons B15) ierīošana | m2 | 13,43 |
| 61 | 13-00000 | Ekstrudētā putupolistirola STYROFOAM 250 A-N lokšņu b=100mm siltumizolācijas ieklāšana | m2 | 13,43 |
| 62 | 05-00000 | Stiegrota betona izlīdzinošās kārtas b=50 mm ierīkošana, betons B20, siets 3x150x150 | m2 | 13,43 |
| 63 | 05-00001 | Pamatnes sagatavošana epoksīda grīdas ieklāšanai | m2 | 3,84 |
| 64 | 05-00002 | Epoksīda grīdas seguma ieklāšana, b=1mm | m2 | 3,84 |
| 65 | 10-00000 | Akmens masas flīžu seguma izveidošana hidroizoējošā mastikā | m2 | 9,60 |
|  |  | Kopā 1. stāva grīdas: |  |  |
|  |  | 2.stāva grīdas |  |  |
| 66 | 05-00000 | Cementa javas izlīdzinošās kārtas b=20mm ierīkošana uz esoša dzelzsbetona paneļu pārseguma | m2 | 49,90 |
| 67 | 10-00000 | Akmens masas flīžu seguma izveidošana hidroizoējošā mastikā | m2 | 49,90 |
|  |  | Kopā 2. stāva grīdas: |  |  |
|  |  | Kopā Grīdas: |  |  |
|  |  | Iekšējās apdares darbi |  |  |
| 68 | 10-00000 | Sienu apmešana ar ģipša mašīnapmetumu | m2 | 145,10 |
| 69 | 10-00000 | Sienu virsmu sagatavošana krāsošanai (špaktelēšana ar slīpēšanu, gruntēšana) | m2 | 145,10 |
| 70 | 10-00000 | Sienu un ailu uzlabots krāsojums ar ūdensemulsijas krāsu Beckers Scotte20 vai ekvivalentu 2 kārtās | m2 | 145,10 |
| 71 | 10-00000 | Griestu virsmu sagatavošana krāsošanai (špaktelēšana ar slīpēšanu, gruntēšana) | m2 | 54,00 |
| 72 | 10-00000 | Griestu betona virsmu sagatavošana krāsošanai (špaktelēšana ar slīpēšanu, gruntēšana) | m2 | 3,84 |
| 73 | 10-00000 | Griestu uzlabots krāsojums ar ūdensemulsijas krāsu Beckers Scotte20 vai ekvivalentu 2 kārtās | m2 | 57,84 |
| 74 | 10-00000 | Piekārto griestu sistēmas Danoline, sērija Markant 600, ģipša plākšņu 600x600mm krāsotas, perforētas (Quadril Q1), montāža, ieskaitot alumīnija profilu karkasu | m2 | 9,60 |
|  |  | Kopā Iekšējās apdares darbi: |  |  |
|  |  | Ārējās apdares darbi |  |  |
| 75 | 21-00000 | Inventāro sastatņu montāža/ demontāža | m2 | 211,00 |
| 76 | 21-00000 | Inventāro sastatņu, platums 1,05m, posma garums 2,5 m, noma, ieskaitot piegādi būvlaukumā, 1,8 Ls/posms mēnesī, 75 gab. | mēn. | 1,00 |
| 77 | 21-00000 | Koka karkasa 25x50 s=600 mm ierīkošana | m2 | 92,10 |
| 78 | 08-00000 | Fasādes apšūsana ar apdares dēļiem b=15mm | m2 | 92,10 |
| 79 | 21-00000 | Fasādes apdares dēļu krāsošana 2 kārtās | m2 | 92,10 |
| 80 | 21-00000 | Armējoša stikla šķiedras sieta iestrādāšana līmjavā, sienas | m2 | 17,50 |
| 81 | 21-00000 | Sienu apdare ar tonētu dekoratīvo apmetumu, ieskaitot pirmsapmetuma gruntēšanu | m2 | 17,50 |
| 82 | 05-00000 | Ēkas betona apmales ierīkošana | m2 | 6,00 |
|  |  | Kopā ārējās apdares darbi: |  |  |
|  |  | Lifta šahta |  |  |
| 83 | 05-00000 | Blietētu šķembu pamatnes ierīkošana, b=15 cm | m3 | 1,70 |
| 84 | 13-00000 | Pret novecošanu izturīgas hidroizolācijas plēves t=0,5 mm ieklāšana | m2 | 8,10 |
| 85 | 05-00000 | Stiegrojuma sagatavošana | m | 2873,10 |
| 86 | 05-00000 | Stiegrojuma uzstādīšana | t | 1,95 |
| 87 | 05-00000 | Lifta šahtas pamatnes, pārseguma un sienu b=200 mm betonēšana, betons B20 | m3 | 23,80 |
| 88 | 05-00000 | Inventātveidņu uzstādīšana/ demontāža, ieskaitot veidņu nomu 7 dnn. | m2 | 246,40 |
| 89 | 13-00000 | Hidroizolācijas ierīkošana, 2 kārtas ruberoīda bitumena mastikā | m2 | 16,00 |
|  |  | Kopā Lifta šahta: |  |  |
|  |  | Lifts |  |  |
| 90 | 20-00000 | L1 - Pasažieru - gultu lifts, celtspēja 1600 kg, ātrums 1,0 m/s, 3 pieturas, 3 pieejas, pacelšanas augstums - 4,73 m, elektriskais, trošu, bez reduktora, bez mašīntelpas, kabīnes apdare – krāsota lokšņu tērauda paneļi, šahtas durvis – krāsota tērauda | kpl. | 1,00 |
|  |  | Kopā Lifts: |  |  |
| Kopā JAUNBŪVĒJAMĀ PĀREJA, VISPĀRĒJĀS CELTNIECĪBAS DARBI: |  |  |  |  |

|  |  |  |  | BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS NR. 1-12 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | LABORATORIJAS KORPUSS, VISPĀRĒJĀS CELTNIECĪBAS DARBI |  |  |  |
| Būves nosaukums: |  |  |  | Alūksnes slimnīcas ēka |  |  |  |
| Objekta nosaukums: |  |  |  | Alūksnes slimnīcas ēkas rekonstrukcija |  |  |  |
| Objekta adrese: |  |  |  | Pils iela 1, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 |  |  |  |
| Iepirkuma id. Nr. |  |  |  | ALSL-2011/3/ERAF |  |  |  |
| Nr.p.k | Kods |  | Darba nosaukums |  | Mēra vienība |  | Vienību skaits |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |
|  |  |  | Starpsienas |  |  |  |  |
| 1 | 02-00000 |  | Esošo ķieģeļu starpsienu b=150 mm demontāža |  | m3 |  | 4,10 |
| 2 | 08-00000 |  | Metāla karkasa starpsienu b=150 mm, ar akmens vates b=100mm pildījumu un ģipškartona lokšņu apšuvumu 2 kārtās, ierīkošana |  | m2 |  | 31,10 |
| 3 | 08-00000 |  | PVC Konstrukcijas starpsienas b=60 mm, ar stikla paketi un iebūvētām durvīm b=1000 mm montāža |  | m2 |  | 10,90 |
| 4 | 06-00000 |  | Ailu aizmūrēšana ar gāzbetona blokiem b=150mm |  | m2 |  | 6,30 |
|  |  |  | Kopā Starpsienas: |  |  |  |  |
|  |  |  | Pakāpienu remonts |  |  |  |  |
| 5 | 02-00000 |  | Esošo pakāpienu demontāža |  | m3 |  | 0,40 |
| 6 | 05-00000 |  | Blietētas smilts pamatnes ierīkošana |  | m2 |  | 1,80 |
| 7 | 05-00000 |  | Pret novecošanu izturīgas hidroizolācijas plēves t=0,5 mm ieklāšana |  | m2 |  | 1,80 |
| 8 | 05-00000 |  | Stiegrota betona B20 pakāpienu ierīkošana, ieskaitot veidņu uzstādīšanu/ nojaukšanu |  | m3 |  | 0,42 |
|  |  |  | Kopā Pakāpienu remonts: |  |  |  |  |
|  |  |  | Grīdas |  |  |  |  |
|  |  |  | Demontāžas darbi |  |  |  |  |
| 9 | 02-00000 |  | 1. stāva grīdu demontāža |  | m2 |  | 14,50 |
| 9 | 02-00000 |  | 2. stāva grīdu demontāža |  | m2 |  | 227,40 |
| 30 | 02-00000 |  | Būvgružu savāksana, izvešana un utilizācija |  | m3 |  | 5,70 |
|  |  |  | Kopā Demontāžas darbi : |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. stāva grīdas |  |  |  |  |
| 10 | 05-00000 |  | Šķembu pamatnes izveidošana, fr. 40/60, b=150mm |  | m2 |  | 5,20 |
| 11 | 05-00000 |  | Pret novecošanu izturīgas hidroizolācijas plēves t=0,5 mm ieklāšana |  | m2 |  | 10,40 |
| 12 | 05-00000 |  | Betona sagataves kārtas b = 50mm (betons B15) ierīošana |  | m2 |  | 5,20 |
| 13 | 13-00000 |  | Ekstrudētā putupolistirola STYROFOAM 250 A-N lokšņu b=100mm siltumizolācijas ieklāšana |  | m2 |  | 5,20 |
| 14 | 05-00000 |  | Stiegrota betona izlīdzinošās kārtas b=50 mm ierīkošana, betons B20, siets 3x150x150 |  | m2 |  | 5,20 |
| 15 | 10-00000 |  | Akmens masas flīžu VILLEROY & BOSH Granifloor 913M vai ekvivalentu seguma ieklāšana ūdensizturīgā mastikā |  | m2 |  | 5,20 |
|  |  |  | Kopā 1. stāva grīdas: |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. stāva grīdas |  |  |  |  |
| 16 | 05-00000 |  | Cementa javas izlīdzinošās kārtas b=20mm ierīkošana uz esoša dzelzsbetona paneļu pārseguma |  | m2 |  | 228,70 |
| 17 | 13-00000 |  | Elastīgas divkomponentu hidroizolācijas, SCHOMBURG AQUAFIN-2k vai ekvivalen- tas, ieklāšana, kopējais biezums 2mm |  | m2 |  | 79,00 |
| 18 | 10-00000 |  | Akmens masas flīžu VILLEROY & BOSH Granifloor 913M vai ekvivalentu seguma ieklāšana ūdensizturīgā mastikā |  | m2 |  | 79,00 |
| 19 | 10-00000 |  | Grīdas pamatnes sagatavošana linoleja seguma ieklāšanai |  | m2 |  | 149,70 |
| 20 | 10-00000 |  | Linoleja “GERFLOR Mipolam Elegance 290” vai ekvivalenta grīdas seguma ierīkošana |  | m2 |  | 149,70 |
| 21 | 10-00000 |  | Linoleja “GERFLOR Mipolam Elegance 290” vai ekvivalenta grīdlīstu h=125mm ierīkošana |  | m2 |  | 149,70 |
|  |  |  | Kopā 2. stāva grīdas: |  |  |  |  |
|  |  |  | Kopā grīdas: |  |  |  |  |
|  |  |  | Durvis |  |  |  |  |
| 22 | 02-00000 |  | Esošo drvju demontāža |  | gb. |  | 18,00 |
| 23 | 08-00000 |  | Finierētu koka iekšdurvju 900x2100(h)mm montāža |  | gb. |  | 10,00 |
| 24 | 08-00000 |  | Tas pats, 950x2100(h)mm |  | gb. |  | 1,00 |
| 25 | 08-00000 |  | Tas pats, 1100x2100(h)mm |  | gb. |  | 3,00 |
| 26 | 08-00000 |  | Durvju noseglīstu uzstādīšana |  | m |  | 72,00 |
|  |  |  | Kopā durvis: |  |  |  |  |
|  |  |  | Jumts |  |  |  |  |
| 27 | 02-00000 |  | Jumta asbestcementa seguma demontāža |  | m2 |  | 420,00 |
| 28 | 02-00000 |  | Latojuma demontāža |  | m |  | 1230,00 |
| 29 | 02-00000 |  | Lietusūdens noteksistēmas demontāža |  | m |  | 170,00 |
| 30 | 02-00000 |  | Būvgružu savāksana, izvešana un utilizācija |  | m3 |  | 186,00 |
| 31 | 08-00000 |  | Pretkondensāta plēves ieklāšana, ieskaitot piespiedējlatas 40x25 mm |  | m2 |  | 430,00 |
| 32 | 02-00000 |  | Antiseptizētu dēļu 32x100 mm latojuma ierīkošana |  | m |  | 1230,00 |
| 33 | 09-00000 |  | Profilētu skārda lokšņu ar PURAL pārklājumu, Ruukki Monterrey vai ekvivalentu, biezums 0,6 mm, jumta seguma ierīkošana |  | m2 |  | 420,00 |
| 34 | 09-00000 |  | Skārda elementu (kore, sateknes, karnīzes, vējadēļi, atloki) ar PURAL pārklājumu montāža |  | m |  | 206,00 |
| 35 | 09-00000 |  | Parapeta apdare ar skārda loksnēm |  | m2 |  | 4,00 |
| 36 | 09-00000 |  | Jumta lūkas uztādīšana |  | gb. |  | 1,00 |
| 37 | 09-00000 |  | Sniega aiztures elementu uzstādīšana |  | m |  | 60,00 |
| 38 | 09-00000 |  | Apaļa šķērsgriezuma notekreņu ∅ 125 mm ar PURAL pārklājumu uzstādīšana, ieskaitot stiprinājumus un veidgablus |  | m |  | 90,00 |
| 39 | 09-00000 |  | Apaļa šķērsgriezuma notekcauruļu ∅ 87 mm ar PURAL pārklājumu uzstādīšana, ieskaitot stiprinājumus un veidgablus |  | m |  | 72,00 |
|  |  |  | Kopā Jumts: |  |  |  |  |
|  |  |  | Iekšējās apdares darbi |  |  |  |  |
| 40 | 10-00000 |  | Sienu apmešana ar ģipša mašīnapmetumu |  | m2 |  | 12,60 |
| 41 | 10-00000 |  | Virsmu sagatavošana krāsošanai (špaktelēšana ar slīpēšanu, gruntēšana) |  | m2 |  | 693,00 |
| 42 | 10-00000 |  | Sienu un ailu uzlabots krāsojums ar ūdensemulsijas krāsu Beckers Scotte20 vai ekvivalentu 2 kārtās |  | m2 |  | 693,00 |
| 43 | 10-00000 |  | Sienu flīzēšana ar keramiskajām flīzēm Villeroy & Boch sērija Colorvision vai ekvivalenām hidroizolējošā mastikā |  | m2 |  | 76,00 |
| 44 | 10-00000 |  | Griestu betona virsmu sagatavošana krāsošanai (špaktelēšana ar slīpēšanu, gruntēšana) |  | m2 |  | 25,00 |
| 45 | 10-00000 |  | Griestu uzlabots krāsojums ar ūdensemulsijas krāsu Beckers Scotte20 vai ekvivalentu 2 kārtās |  | m2 |  | 25,00 |
| 46 | 10-00000 |  | Piekārto griestu sistēmas Danoline, sērija Markant 600, ģipša plākšņu 600x600mm krāsotas, perforētas (Quadril Q1), montāža, ieskaitot alumīnija profilu karkasu |  | m2 |  | 225,00 |
| 47 | 10-00000 |  | Piekārto griestu sistēmas Danline, sērija Danotile 600 , laminētu ģipša plākšņu 600x600mm montāža, ieskaitot alumīnija profilu karkasu |  | m2 |  | 7,50 |
|  |  |  | Kopā Iekšējās apdares darbi: |  |  |  |  |
|  |  |  | Aksesuāri |  |  |  |  |
| 48 | 16-00000 |  | Paceļama rokturis invalīdiem, L=800 mm, montāža |  | gb. |  | 1,00 |
| 49 | 16-00000 |  | Tas pats, L=700 mm |  | gb. |  | 1,00 |
| 50 | 16-00000 |  | Metāla ziepju dozatora montāža pie sienas |  | gb. |  | 2,00 |
| 51 | 16-00000 |  | Metāla atkritumu urnas montāža pie sienas |  | gb. |  | 2,00 |
| 52 | 16-00000 |  | Spoguļa uzstādīšana |  | gb. |  | 2,00 |
| 53 | 16-00000 |  | Metāla roku dvieļu turētāja montāža pie sienas |  | gb. |  | 2,00 |
|  |  |  | Kopā Aksesuāri: |  |  |  |  |
| Kopā: LABORATORIJAS KORPUSS, VISPĀRĒJĀS CELTNIECĪBAS DARBI: |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS NR. 1-13 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANAS DARBI |  |  |
| Būves nosaukums: |  | Alūksnes slimnīcas ēka |  |  |
| Objekta nosaukums: |  | Alūksnes slimnīcas ēkas rekonstrukcija |  |  |
| Objekta adrese: |  | Pils iela 1, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 |  |  |
| Iepirkuma id. Nr. |  | ALSL-2011/3/ERAF |  |  |
| Nr.p.k | Kods | Darba nosaukums | Mēra vienība | Vienību skaits |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  | Ceļi un laukumi |  |  |
| 1.1 | 31-00000 | Gultnes ierīkošana zem paredzētajiem ceļiem, rokot grunti ar ekskavatoru, berot atbērtnē | 100m3 | 1,35 |
| 1.2 | 31-00000 | Izraktās grunts izlīdzināšana atbērtnē | 100 m3 | 0,85 |
| 1.3 | 31-00000 | Izraktās grunts iekraušana autotransportā un izvešana līdz 5 km | 100 m3 | 0,50 |
| 1.4 | 31-00000 | Esošās grunts blietēšana 30 cm dziļumā | 10m2 | 27,75 |
| 1.5 | 03-00000 | Projektēto piebraucamo ceļu un gājēju celiņu drenējošas smilts K>1 m/dnn pamatnes izbūve 15 cm biezumā | 10m2 | 27,75 |
| 1.6 | 03-00000 | Piebraucamā ceļa šķembu (frakcija 0/32) pamatnes izbūve 25 cm biezumā | 10m2 | 24,79 |
| 1.7 | 03-00000 | Gājēju celiņu šķembu (frakcija 0/32) pamatnes izbūve 15 cm biezumā | 10m2 | 2,96 |
| 1.8 | 31-00000 | Piebraucamā ceļa seguma ierīkošana no pelēkā betona bruģakmens b=80 mm ar 40 mm smilts kārtas zem bruģakmeņiem ierīkošanu | 10m2 | 24,79 |
| 1.9 | 31-00000 | Gājēju celiņu ierīkošana no pelēkā betona bruģakmens b=60 mm ar 30 mm smilts kārtas zem bruģakmeņiem ierīkošanu | 10m2 | 2,96 |
| 1.10 | 31-00000 | Ietvju betona bortakmeņu uzstādīšana | m | 44,00 |
|  |  | Kopā Ceļi un laukumi: |  |  |
| 2. |  | Labiekārtojuma elementi |  |  |
| 2.1 | 31-00000 | Atpūtas soliņu NEO BARCINO UM304 (1800x715x820mm) uzstādīšana | gb | 6,00 |
| 2.2 | 31-00000 | Atkritumu urnu SALOU PA 641 (Ø460, H=700mm) uzstādīšana | gb | 3,00 |
| 2.3 | 31-00000 | Karsti cinkota velosipēdu statīva KL-80 (3-vietīgs) uzstādīšana | gb | 2,00 |
| 2.4 | 31-00000 | Rūdīta stikla konstrukcijas jumtiņa ARCADE 3200x1700 mm montāža | gb | 3,00 |
| 2.5 | 31-00000 | Lietus ūdens notekrenes RECYFIX Super KS200 montāža | m | 15,00 |
|  |  | Kopā Mazās arhitektūras formas: |  |  |
| 3. |  | Apzaļumošanas darbi |  |  |
| 3.1 | 31-00000 | 150 mm biezas melnzemes kārtas ierīkošana zālājiem | m2 | 148,70 |
| 3.2 | 31-00000 | 600 mm biezas melnzemes kārtas ierīkošana apstādījumu zonās | m2 | 54,30 |
| 3.3 | 31-00000 | Zāliena ierīkošana (Turfline sēklu maisījums "Ornamental" ar izsējas normu 3kg/100m2) | m2 | 148,70 |
| 3.4 | 31-00000 | Skuju kokaugu ''Juniperus horizontalis'' (klājeniskais kadiķis) stādījumu ierīkošana | gb | 24,00 |
| 3.5 | 31-00000 | Skuju kokaugu ''Pinus mugo'' (kalnu priede) stādījumu ierīkošana | gb | 5,00 |
| 3.6 | 31-00000 | Lapu kokaugu ''Berberis thunbergii'' (Tunberga bārbele) stādījumu ierīkošana | gb | 22,00 |
| 3.7 | 31-00000 | Vidējas frakcijas priežu mizu mulčas ieseguma b=80mm ierīkošana aptādījumu zonās | m2 | 54,30 |
|  |  | Kopā Apzaļumošanas darbi: |  |  |
| Kopā TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANAS DARBI: |  |  |  |  |

|  |  | BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS NR. 2-1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ūdensvads un kanalizācija, iekšējie tīkli |  |  |
| Būves nosaukums: |  | Alūksnes slimnīcas ēka |  |  |
| Objekta nosaukums: |  | Alūksnes slimnīcas ēkas rekonstrukcija |  |  |
| Objekta adrese: |  | Pils iela 1, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 |  |  |
| Iepirkuma id. Nr. |  | ALSL-2011/3/ERAF |  |  |
| Nr.p.k | Kods | Darba nosaukums | Mēra vienība | Vienību skaits |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  | Ū1 - saimnieciski dzeramā ūdensvads |  |  |
| 1.1 | 14-00000 | Daudzslāņu kompozītcaurules PN10 DN15 (20x2,25), "Uponor" va iekvivalentas, ar stiprinājumiem un veidgabaliem, montāža | m | 325,00 |
| 1.2 | 14-00000 | Tas pats, DN20 (25x2,5) | m | 144,00 |
| 1.3 | 14-00000 | Tas pats, DN25 (32x3,0) | m | 25,00 |
| 1.4 | 14-00000 | Tas pats, DN32 (40x4,0) | m | 38,00 |
| 1.5 | 14-00000 | Tas pats, DN40 (50x4,5) | m | 107,00 |
| 1.6 | 14-00000 | Tas pats, DN50 (63x6,0) | m | 43,00 |
| 1.7 | 14-00000 | Tas pats, DN63 | m | 10,00 |
| 1.8 | 14-00000 | Pretkondensāta izolācijas - porgumijas – montāža plastmasas caurulei DN15 ("ARMAFLEX" vai ekvivalenta) | m | 325,00 |
| 1.9 | 14-00000 | Tas pats, DN20 (25x2,5) | m | 144,00 |
| 1.10 | 14-00000 | Tas pats, DN25 (32x3,0) | m | 25,00 |
| 1.11 | 14-00000 | Tas pats, DN32 (40x4,0) | m | 38,00 |
| 1.12 | 14-00000 | Tas pats, DN40 (50x4,5) | m | 107,00 |
| 1.13 | 14-00000 | Izolācijas ierīkošana plastmasas caurulei DN50 no akmens vates čaulas ("Paroc"AE vai ekvivalenta) ar polivinilhlorīda pārklājumu δ = 20mm | m | 43,00 |
| 1.14 | 14-00000 | Tas pats, DN63 | m | 10,00 |
| 1.15 | 14-00000 | Tērauda aizsargčaulas DN15 montāža ēkas grīdā un sienā | m | 23,00 |
| 1.16 | 14-00000 | Tas pats, DN20 | m | 4,00 |
| 1.17 | 14-00000 | Tas pats, DN25 | m | 1,00 |
| 1.18 | 14-00000 | Tas pats, DN32 | m | 1,00 |
| 1.19 | 14-00000 | Tas pats, DN40 | m | 2,00 |
| 1.20 | 14-00000 | Tērauda aizsargčaulas DN150 montāža ēkas grīdā un sienā esošam ūdensvadam | m | 7,00 |
| 1.21 | 14-00000 | Ugunsdzēsības manžetes Ø20 montāža | gb. | 88,00 |
| 1.22 | 14-00000 | Tas pats, Ø25 | gb. | 10,00 |
| 1.23 | 14-00000 | Tas pats, Ø50 | gb. | 16,00 |
| 1.24 | 14-00000 | Noslēgarmatūras - lodveida aizbīdņa DN 15 montāža | gb. | 165,00 |
| 1.25 | 14-00000 | Noslēgarmatūras - aizbīdņa DN20 montāža | gb. | 24,00 |
| 1.26 | 14-00000 | Tas pats, DN25 | gb. | 8,00 |
| 1.27 | 14-00000 | Tas pats, DN32 | gb. | 1,00 |
| 1.28 | 14-00000 | Tas pats, DN40 | gb. | 2,00 |
| 1.29 | 14-00000 | Tas pats, DN50 | gb. | 2,00 |
| 1.30 | 14-00000 | Laistīšanas krāna DN15 montāža telpā | gb. | 8,00 |
| 1.31 | 14-00000 | Laistīšanas krāna DN20 ar lokano šļūteni L = 30m montāža ārpus telpām | gb. | 3,00 |
| 1.32 | 14-00000 | Pievienojums pie esoša ūdensvada tīkla | vieta | 53,00 |
| 1.33 | 14-00000 | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude | 100m | 6,92 |
|  |  | Kopā Ū1 - saimnieciski dzeramā ūdensvads : |  |  |
| 2. |  | Ūdensvada ievadmezgli |  |  |
| 2.1 | 14-00000 | Elektroniskā elektroaizbīdņa DN 50 (noplombēts) montāža | gb. | 1,00 |
| 2.2 | 14-00000 | Tas pats, DN65 | gb. | 1,00 |
| 2.3 | 14-00000 | Ķeta īscaurules DN65 montāža | gb. | 1,00 |
| 2.4 | 14-00000 | Ķeta īscaurules uzmava - atloks DN65 montāža | gb. | 1,00 |
| 2.5 | 14-00000 | Atloku līkuma 90° DN50 montāža | gb. | 1,00 |
| 2.6 | 14-00000 | Tas pats, 90° DN65 | gb. | 1,00 |
| 2.7 | 14-00000 | Trejgabala DN65/50 montāža | gb. | 2,00 |
| 2.8 | 14-00000 | Aizbīdņa DN50 montāža | gb. | 1,00 |
| 2.9 | 14-00000 | Tas pats, DN65 | gb. | 2,00 |
| 2.10 | 14-00000 | Diametru pārejas DN32/65 montāža | gb. | 1,00 |
| 2.11 | 14-00000 | Tas pats, DN65/32 | gb. | 1,00 |
| 2.12 | 14-00000 | Īscaurules L=80 mm montāža | gb. | 1,00 |
| 2.13 | 14-00000 | Tas pats, L=200 mm | gb. | 1,00 |
| 2.14 | 14-00000 | Ūdensskaitītājs Ø32, klase "B", montāža | kpl. | 1,00 |
| 2.15 | 14-00000 | Tehniskā manometra ( 0-6 atmosfēras) montāža | gb. | 1,00 |
| 2.16 | 14-00000 | Ūdens izlaides aizbīdņa DN25 montāža | gb. | 1,00 |
| 2.17 | 14-00000 | Misiņa mehāniskā filtra montāža | kpl. | 1,00 |
| 2.18 | 14-00000 | Vienvirziena vārsta DN50 montāža | gb. | 2,00 |
| 2.19 | 14-00000 | Tas pats, DN65 | gb. | 1,00 |
| 2.20 | 14-00000 | Spiediena regulatora ar manometru (0.5-10 atm.) montāža | gb. | 1,00 |
| 2.21 | 14-00000 | Tērauda īscaurules ar atlokiem DN100 montāža | gb. | 1,00 |
|  |  | Kopā Ūdensvada ievadmezgls : |  |  |
| 3. |  | Ugunsdzēsības ūdensvads |  |  |
| 3.1 | 14-00000 | Melnā tērauda cauruļvada DN32, ar veidgabaliem un stiprinājumiem, montāža | m | 100,00 |
| 3.2 | 14-00000 | Tas pats, DN40 | m | 120,00 |
| 3.3 | 14-00000 | Tas pats, DN50 | m | 10,00 |
| 3.4 | 14-00000 | Noslēgarmatūras - aizbīdņa DN40 montāža | gb. | 2,00 |
| 3.5 | 14-00000 | Ugunsdzēsības sienas skapja ar ugunsdzēsības krānu 38mm ar stobra uzgali 16 mm un šļūteni L-30 m un ugunsdzēsības trauksmes pogu montāža | kpl. | 3,00 |
| 3.6 | 14-00000 | Ugunsdzēsības sienas skapja ar ugunsdzēsības krānu 38mm ar stobra uzgali 16 mm un šļūteni L-20 m un ugunsdzēsības trauksmes pogu montāža | kpl. | 8,00 |
| 3.7 | 14-00000 | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude | 100m | 2,30 |
|  |  | Kopā Ugunsdzēsības ūdensvads : |  |  |
| 4. |  | T3, T4 - karstā ūdensvads |  |  |
| 4.1 | 14-00000 | Daudzslāņu kompozītcaurules PN10 ar stiprinājumiem un veidgabaliem DN15 (20x2,25) montāža | m | 536,00 |
| 4.2 | 14-00000 | Tas pats, DN20 (25x2,5) | m | 148,00 |
| 4.3 | 14-00000 | Tas pats, DN25 (32x3,0) | m | 81,00 |
| 4.4 | 14-00000 | Tas pats, DN32 (40x4,0) | m | 63,00 |
| 4.5 | 14-00000 | Tas pats, DN40 (50x4,5) | m | 98,00 |
| 4.6 | 14-00000 | Izolācijas ierīkošana plastmasas caurulei DN15 no akmens vates čaulas ("Paroc"AE vai ekvivalenta) ar polivinilhlorīda pārklājumu δ = 20mm | m | 536,00 |
| 4.7 | 14-00000 | Tas pats, DN20 (25x2,5) | m | 148,00 |
| 4.8 | 14-00000 | Tas pats, DN25 (32x3,0) | m | 81,00 |
| 4.9 | 14-00000 | Tas pats, DN32 (40x4,0) | m | 63,00 |
| 4.10 | 14-00000 | Tas pats, DN40 (50x4,5) | m | 98,00 |
| 4.11 | 14-00000 | Tērauda aizsargčaulas DN15 montāža ēkas grīdā un sienā | m | 23,00 |
| 4.12 | 14-00000 | Tas pats, DN20 | m | 4,00 |
| 4.13 | 14-00000 | Tas pats, DN25 | m | 1,00 |
| 4.14 | 14-00000 | Tas pats, DN32 | m | 1,00 |
| 4.15 | 14-00000 | Tas pats, DN40 | m | 1,00 |
| 4.16 | 14-00000 | Ugunsdzēsības manžetes Ø20 montāža | gb. | 92,00 |
| 4.17 | 14-00000 | Tas pats, Ø25 | gb. | 6,00 |
| 4.18 | 14-00000 | Automātiskā atgaisošanas vārsta DN15 montāža | gb. | 8,00 |
| 4.19 | 14-00000 | Plastmasas ūdensvada cauruļvada kompensatora (atspere) DN20 montāža | gb. | 1,00 |
| 4.20 | 14-00000 | Tas pats, DN25 | gb. | 3,00 |
| 4.21 | 14-00000 | Tas pats, DN32 | gb. | 3,00 |
| 4.22 | 14-00000 | Tas pats, DN40 | gb. | 2,00 |
| 4.23 | 14-00000 | Noslēgarmatūras - lodveida aizbīdņa DN 15 montāža | gb. | 118,00 |
| 4.24 | 14-00000 | Noslēgarmatūras - aizbīdņa DN15 montāža | gb. | 8,00 |
| 4.25 | 14-00000 | Tas pats, DN20 | gb. | 7,00 |
| 4.26 | 14-00000 | Tas pats, DN40 | gb. | 2,00 |
| 4.27 | 14-00000 | Noslēgarmatūras - balansējošā aizbīdņa DN15 montāža | gb. | 7,00 |
| 4.28 | 14-00000 | Tas pats, DN25 | gb. | 3,00 |
| 4.29 | 14-00000 | Tas pats, DN32 | gb. | 1,00 |
| 4.30 | 14-00000 | Laistīšanas krāna DN15 montāža telpā | gb. | 8,00 |
|  | 14-00000 | Pievienojums pie esoša ūdensvada tīkla | vieta | 37,00 |
| 4.31 | 14-00000 | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude | 100m | 9,26 |
|  |  | Kopā T3, T4 - karstā ūdensvads : |  |  |
| 5. |  | K1 - saimniecisko notekūdeņu kanalizācija |  |  |
| 5.1 | 16-00000 | PP HT kanalizācijas caurules Ø50 ("Uponor" vai ekvivalentas), ar veidgabaliem un stiprinājumiem, montāža | m | 180,00 |
| 5.2 | 16-00000 | Tas pats, Ø75 | m | 185,00 |
| 5.3 | 16-00000 | Tas pats, Ø110 | m | 430,00 |
| 5.4 | 16-00000 | PE spiedvadu kanalizācijas caurules Ø50 ("Uponor" vai ekvivalentas), ar veidgabaliem un stiprinājumiem, montāža | m | 25,00 |
| 5.5 | 16-00000 | Tērauda aizsargčaulas DN160 montāža ēkas sienā | m | 5,50 |
| 5.6 | 16-00000 | Ugunsdzēsības manžetes Ø75 montāža | gb. | 10,00 |
| 5.7 | 16-00000 | Tas pats, Ø90 | gb. | 20,00 |
| 5.8 | 16-00000 | Tas pats, Ø110 | gb. | 22,00 |
| 5.9 | 16-00000 | Tīrīšanas lūkas Ø50 montāža | gb. | 3,00 |
| 5.10 | 16-00000 | Tas pats, Ø75 | gb. | 3,00 |
| 5.11 | 16-00000 | Tas pats, Ø110 | gb. | 20,00 |
| 5.12 | 16-00000 | Revīzijas montāža uz stāvvada Ø50 | gb. | 8,00 |
| 5.13 | 16-00000 | Tas pats, uz stāvvada Ø75 | gb. | 19,00 |
| 5.14 | 16-00000 | Tas pats, uz stāvvada Ø110 | gb. | 21,00 |
| 5.15 | 16-00000 | Noslēgtapas Ø50 montāža | gb. | 3,00 |
| 5.16 | 16-00000 | Tas pats, Ø75 | gb. | 11,00 |
| 5.17 | 16-00000 | Grīdas trapa DN50 ar sifonu un nerūsējošu tērauda režģi ("ACO passavant" vai ekvivalenta) montāža | kpl. | 1,00 |
| 5.18 | 16-00000 | Tas pats, DN75 | kpl. | 1,00 |
| 5.19 | 16-00000 | Tas pats, DN100 | kpl. | 10,00 |
| 5.20 | 16-00000 | Grīdas trapa DN100 ar sifonu, nerūsējošu tērauda režģi, sūkni, pretvārstu Ø50, aizbīdni Ø 50 ("Grundfos" vai ekvivalenta), montāža | kpl. | 2,00 |
| 5.21 | 16-00000 | Kanalizācijas vēdināšanas izvada Ø110 montāža ēkas jumtā | kpl. | 8,00 |
| 5.22 | 16-00000 | Tērauda apvalkcaurules DN200 montāža | m | 6,00 |
| 5.23 | 16-00000 | Pievienojums pie jaunprojektējamā kanalizācijas vada | vieta | 6,00 |
| 5.24 | 16-00000 | Pievienojums pie esoša kanalizācijas tīkla | vieta | 53,00 |
|  |  | Kopā K1 - saimniecisko notekūdeņu kanalizācija: |  |  |
| 6. |  | Sanitārtehniskās ierīces |  |  |
| 6.1 | 16-00000 | Keramikas izlietnes 500x400x200, komplektā ar skrūvēm un sifonu, montāža | kpl. | 27,00 |
| 6.2 | 16-00000 | Keramikas izlietnes 500x400x200 maisītāja montāža | kpl. | 27,00 |
| 6.3 | 16-00000 | Keramikas izlietnes 570x670x235, komplektā ar skrūvēm un sifonu, montāža | kpl. | 4,00 |
| 6.4 | 16-00000 | Keramikas izlietnes 570x670x235 maisītāja montāža | kpl. | 4,00 |
| 6.5 | 16-00000 | Nerūsējošā tērauda izlietnes 600x535x250, komplektā ar skrūvēm un sifonu, montāža | kpl. | 30,00 |
| 6.6 | 16-00000 | Nerūsējošā tērauda izlietnes 600x535x250 maisītāja montāža | kpl. | 30,00 |
| 6.7 | 16-00000 | Nerūsējošā tērauda izlietnes 1100x600x250, komplektā ar skrūvēm un sifonu, montāža | kpl. | 5,00 |
| 6.8 | 16-00000 | Nerūsējošā tērauda izlietnes 1100x600x250 maisītāja montāža | kpl. | 5,00 |
| 6.9 | 16-00000 | Duškabīnes ar sifonun montāža | kpl. | 10,00 |
| 6.10 | 16-00000 | Stacionāra dušas maisītāja montāža | kpl. | 10,00 |
| 6.11 | 16-00000 | Vannas 100x1900x600, komplektā ar sifonu, montāža | kpl. | 1,00 |
| 6.12 | 16-00000 | Stacionāra vannas maisītāja montāža | kpl. | 1,00 |
| 6.13 | 16-00000 | WC keramikas klozetpoda 530x350x350, komplektā ar skrūvēm, skalošanas kasti, pievienošanas caurulēm, sēdriņķi un vāku, montāža | kpl. | 18,00 |
| 6.14 | 16-00000 | WC keramikas klozetpoda 700x350x390, komplektā ar skrūvēm, skalošanas kasti, pievienošanas caurulēm, sēdriņķi un vāku, montāža | kpl. | 4,00 |
|  |  | Kopā Sanitārtehniskās ierīces : |  |  |
| Kopā Ūdensvads un kanalizācija, iekšējie tīkli: |  |  |  |  |

|  |  | BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS NR. 2-2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SILTUMAPGĀDE, IEKŠĒJIE TĪKLI |  |  |
| Būves nosaukums: |  | Alūksnes slimnīcas ēka |  |  |
| Objekta nosaukums: |  | Alūksnes slimnīcas ēkas rekonstrukcija |  |  |
| Objekta adrese: |  | Pils iela 1, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 |  |  |
| Iepirkuma id. Nr. |  | ALSL-2011/3/ERAF |  |  |
| Nr.p.k | Kods | Darba nosaukums | Mēra vienība | Vienību skaits |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  | SILTUMPGĀDE |  |  |
|  |  | Siltummezgls Nr. 1 |  |  |
| 1.1 | 17-00000 | Tērauda caurules DN15 montāža | m | 5,00 |
| 1.2 | 17-00000 | Tas pats, DN20 | m | 11,00 |
| 1.3 | 17-00000 | Tas pats, DN25 | m | 13,00 |
| 1.4 | 17-00000 | Tas pats, DN32 | m | 5,00 |
| 1.5 | 17-00000 | Tas pats, DN40 | m | 20,00 |
| 1.6 | 17-00000 | Tas pats, DN50 | m | 10,00 |
| 1.7 | 17-00000 | Tas pats, DN65 | m | 20,00 |
| 1.8 | 17-00000 | Tas pats, DN80 | m | 10,00 |
| 1.27 | 14-00000 | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude | 100m | 0,94 |
| 1.9 | 17-00000 | Cauruļu izolācijas TapeLock KK-AL čaulas DN15 b=20mm montāža | m | 5,00 |
| 1.10 | 17-00000 | Tas pats, TapeLock KK-AL čaulas DN20 b=20mm | m | 11,00 |
| 1.11 | 17-00000 | Tas pats, TapeLock KK-AL čaulas DN25 b=20mm | m | 13,00 |
| 1.12 | 17-00000 | Tas pats, TapeLock KK-AL čaulas DN32 b=30mm | m | 5,00 |
| 1.13 | 17-00000 | Tas pats, TapeLock KK-AL čaulas DN40 b=30mm | m | 20,00 |
| 1.14 | 17-00000 | Tas pats, TapeLock KK-AL čaulas DN50 b=40mm | m | 10,00 |
| 1.15 | 17-00000 | Tas pats, TapeLock KK-AL čaulas DN65 b=40mm | m | 20,00 |
| 1.16 | 17-00000 | Tas pats, TapeLock KK-AL čaulas DN80 b=50mm | m | 10,00 |
| 1.17 | 17-00000 | Noslēgventiļa DN15 montāža | gb. | 1,00 |
| 1.18 | 17-00000 | Tas pats, DN15 NAVAL PN16 | gb. | 1,00 |
| 1.19 | 17-00000 | Noslēgventiļa DN20 montāža | gb. | 3,00 |
| 1.20 | 17-00000 | Tas pats, DN25 | gb. | 6,00 |
| 1.21 | 17-00000 | Tas pats, DN32 | gb. | 2,00 |
| 1.22 | 17-00000 | Tas pats, DN40 | gb. | 5,00 |
| 1.23 | 17-00000 | Tas pats, DN50 | gb. | 4,00 |
| 1.24 | 17-00000 | Tas pats, DN65 | gb. | 3,00 |
| 1.25 | 17-00000 | Tas pats, DN65 NAVAL PN16 | gb. | 3,00 |
| 1.26 | 17-00000 | Vienvirziena vārsta DN15 montāža | gb. | 1,00 |
| 1.27 | 17-00000 | Tas pats, DN20 | gb. | 1,00 |
| 1.28 | 17-00000 | Tas pats, DN25 | gb. | 1,00 |
| 1.29 | 17-00000 | Tas pats, DN32 | gb. | 1,00 |
| 1.30 | 17-00000 | Tas pats, DN40 | gb. | 1,00 |
| 1.31 | 17-00000 | Tas pats, DN50 | gb. | 1,00 |
| 1.32 | 17-00000 | Tas pats, DN65 | gb. | 1,00 |
| 1.33 | 17-00000 | Balansējošā vārsta DN15 q=0,084 l/s montāža | gb. | 1,00 |
| 1.34 | 17-00000 | Tas pats, DN20 q=0,41 l/s | gb. | 1,00 |
| 1.35 | 17-00000 | Tas pats, DN25 q=0,75 l/s | gb. | 1,00 |
| 1.36 | 17-00000 | Tas pats, DN32 q=0,6 l/s | gb. | 1,00 |
| 1.37 | 17-00000 | Tas pats, DN40 q=0,77 l/s | gb. | 1,00 |
| 1.38 | 17-00000 | Automātiskā atgaisotāja montāža | gb. | 4,00 |
| 1.39 | 17-00000 | Izlaides vārsta DN15 montāža | gb. | 14,00 |
| 1.40 | 17-00000 | Tas pats, DN15 NAVAL PN16 | gb. | 2,00 |
| 1.41 | 17-00000 | Drošības vārsta DN20 4bar montāža | gb. | 1,00 |
| 1.42 | 17-00000 | Tas pats, DN25 10bar. | gb. | 1,00 |
| 1.43 | 17-00000 | Pārspiediena vārsta DN20 montāža | gb. | 2,00 |
| 1.44 | 17-00000 | Termometra 0-120°C montāža | gb. | 11,00 |
| 1.45 | 17-00000 | Manometra 0-6bar montāža | gb. | 15,00 |
| 1.46 | 17-00000 | Tas pats, 0-10bar. | gb. | 5,00 |
| 1.47 | 17-00000 | Tas pats, 0-16bar. | gb. | 5,00 |
| 1.48 | 17-00000 | Divceļu vārsta ar motoru CV 216 GG DN40 Kvs=20 q=1,85 l/s; MC 160/230 monāža | kpl. | 1,00 |
| 1.49 | 17-00000 | Trīsceļu vārsts ar motoru CV 316 GG DN15 Kvs=1,25 q=0,084 l/s; MC 100/229 montāža | kpl. | 1,00 |
| 1.50 | 17-00000 | Tas pats, CV 316 GG DN25 Kvs=8 q=0,77 l/s; MC 100/230 | kpl. | 1,00 |
| 1.51 | 17-00000 | Temperatūras devēja montāža | gb. | 4,00 |
| 1.52 | 17-00000 | Filtra DN15 PN25 montāža | gb. | 1,00 |
| 1.53 | 17-00000 | Tas pats, DN32 | gb. | 1,00 |
| 1.54 | 17-00000 | Tas pats, DN40 | gb. | 1,00 |
| 1.55 | 17-00000 | Tas pats, DN65 | gb. | 1,00 |
| 1.56 | 17-00000 | Tas pats, DN65 PN16 | gb. | 1,00 |
| 1.57 | 17-00000 | Skaitītāja DN15 1,5m3/h montāža | gb. | 1,00 |
| 1.58 | 17-00000 | Tas pats, DN25 6m3/h | gb. | 1,00 |
| 1.59 | 17-00000 | Siltummaiņa XB 51H-1 30 montāža | gb. | 1,00 |
| 1.60 | 17-00000 | Kontrolpaneļa ar automātiku ECL 110 (130) montāža | kpl. | 1,00 |
| 1.61 | 17-00000 | Tas pats, ECL 300 (C60) | kpl. | 1,00 |
| 1.62 | 17-00000 | Cirkulācijas sūkņa UPS 40-60/2 F,~3 montāža | gb. | 1,00 |
| 1.63 | 17-00000 | Tas pats, UPS 32-60 F,~3 | gb. | 1,00 |
| 1.64 | 17-00000 | Tas pats, UPS 25-80 180,~1 | gb. | 2,00 |
| 1.65 | 17-00000 | Tas pats, ALPHA+15-60 130,~1 | gb. | 1,00 |
| 1.66 | 17-00000 | Izplešanās tvernes ERCE-80 montāža | gb. | 1,00 |
| 1.67 | 17-00000 | Spiedtvernes AFH-50 montāža | gb. | 1,00 |
| 1.68 | 17-00000 | Karstā ūdens sagatavošanas tvernes SE-2 500 montāža | gb. | 1,00 |
| 1.69 | 17-00000 | Elektromomtāžas darbi | kpl. | 1,00 |
|  |  | Kopā Siltummezgls Nr. 1: |  |  |
|  |  | Siltummezgls Nr. 2 |  |  |
| 1.70 | 17-00000 | Tērauda caurules DN15 montāža | m | 5,00 |
| 1.71 | 17-00000 | Tas pats, DN20 | m | 1,00 |
| 1.72 | 17-00000 | Tas pats, DN25 | m | 23,00 |
| 1.73 | 17-00000 | Tas pats, DN32 | m | 15,00 |
| 1.74 | 17-00000 | Tas pats, DN40 | m | 10,00 |
| 1.75 | 17-00000 | Tas pats, DN50 | m | 20,00 |
| 1.76 | 17-00000 | Tas pats, DN65 | m | 10,00 |
| 1.27 | 14-00000 | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude | 100m | 0,84 |
| 1.77 | 17-00000 | Cauruļu izolācijas TapeLock KK-AL čaulas DN15 b=20mm montāža | m | 5,00 |
| 1.78 | 17-00000 | Tas pats, TapeLock KK-AL čaulas DN20 b=20mm | m | 1,00 |
| 1.79 | 17-00000 | Tas pats, TapeLock KK-AL čaulas DN25 b=20mm | m | 23,00 |
| 1.80 | 17-00000 | Tas pats, TapeLock KK-AL čaulas DN32 b=30mm | m | 15,00 |
| 1.81 | 17-00000 | Tas pats, TapeLock KK-AL čaulas DN40 b=30mm | m | 10,00 |
| 1.82 | 17-00000 | Tas pats, TapeLock KK-AL čaulas DN50 b=40mm | m | 20,00 |
| 1.83 | 17-00000 | Tas pats, TapeLock KK-AL čaulas DN65 b=40mm | m | 10,00 |
| 1.84 | 17-00000 | Noslēgventiļa DN15 montāža | gb. | 1,00 |
| 1.85 | 17-00000 | Tas pats, DN15 NAVAL PN16 | gb. | 1,00 |
| 1.86 | 17-00000 | Noslēgventiļa DN20 montāža | gb. | 1,00 |
| 1.87 | 17-00000 | Tas pats, DN25 | gb. | 5,00 |
| 1.88 | 17-00000 | Tas pats, DN32 | gb. | 6,00 |
| 1.89 | 17-00000 | Tas pats, DN40 | gb. | 3,00 |
| 1.90 | 17-00000 | Tas pats, DN50 | gb. | 3,00 |
| 1.91 | 17-00000 | Tas pats, DN50 NAVAL PN16 | gb. | 3,00 |
| 1.92 | 17-00000 | Vienvirziena vārsta DN15 montāža | gb. | 1,00 |
| 1.93 | 17-00000 | Tas pats, DN25 | gb. | 1,00 |
| 1.94 | 17-00000 | Tas pats, DN32 | gb. | 2,00 |
| 1.95 | 17-00000 | Tas pats, DN50 | gb. | 1,00 |
| 1.96 | 17-00000 | Balansējošā vārsta DN20 q=0,11 l/s montāža | gb. | 1,00 |
| 1.97 | 17-00000 | Tas pats, DN20 q=0,41 l/s | gb. | 1,00 |
| 1.98 | 17-00000 | Tas pats, DN25 q=0,31 l/s | gb. | 1,00 |
| 1.99 | 17-00000 | Tas pats, DN25 q=0,85 l/s | gb. | 1,00 |
| 1.100 | 17-00000 | Automātiskā atgaisotāja montāža | gb. | 4,00 |
| 1.101 | 17-00000 | Izlaides vārsta DN15 montāža | gb. | 12,00 |
| 1.102 | 17-00000 | Tas pats, DN15 NAVAL PN16 | gb. | 2,00 |
| 1.103 | 17-00000 | Drošības vārsta DN20 4bar montāža | gb. | 1,00 |
| 1.104 | 17-00000 | Tas pats, DN25 10bar. | gb. | 1,00 |
| 1.105 | 17-00000 | Pārspiediena vārsta DN20 montāža | gb. | 1,00 |
| 1.106 | 17-00000 | Termometra 0-120°C montāža | gb. | 11,00 |
| 1.107 | 17-00000 | Manometra 0-6bar montāža | gb. | 10,00 |
| 1.108 | 17-00000 | Tas pats, 0-10bar. | gb. | 5,00 |
| 1.109 | 17-00000 | Tas pats, 0-16bar. | gb. | 5,00 |
| 1.110 | 17-00000 | Divceļu vārsta ar motoru CV 216 GG DN25 Kvs=8 q=0,79 l/s; MC 160/230 montaža | kpl. | 1,00 |
| 1.111 | 17-00000 | Trīsceļu vārsta ar motoru CV 316 GG DN15 Kvs=4 q=0,31 l/s; MC 100/230 montāža | kpl. | 1,00 |
| 1.112 | 17-00000 | Temperatūras devēja montāža | gb. | 3,00 |
| 1.113 | 17-00000 | Filtra DN15 PN25 montāža | gb. | 1,00 |
| 1.114 | 17-00000 | Tas pats, DN32 montāža | gb. | 1,00 |
| 1.115 | 17-00000 | Tas pats, DN40 | gb. | 1,00 |
| 1.116 | 17-00000 | Tas pats, DN50 | gb. | 1,00 |
| 1.117 | 17-00000 | Tas pats, DN50 PN16 | gb. | 1,00 |
| 1.118 | 17-00000 | Skaitītāja DN15 1,5m3/h montāža | gb. | 1,00 |
| 1.119 | 17-00000 | Tas pats, DN25 6m3/h | gb. | 1,00 |
| 1.120 | 17-00000 | Siltummaiņa XB 37L-1 120 montāža | gb. | 1,00 |
| 1.121 | 17-00000 | Kontrolpaneļa ar automātiku ECL 300 (C60) montāža | kpl. | 1,00 |
| 1.122 | 17-00000 | Cirkulācijas sūkņa UPS 32-60 F,~3 montāža | gb. | 1,00 |
| 1.123 | 17-00000 | Tas pats, UPS 25-80 180,~1 | gb. | 3,00 |
| 1.124 | 17-00000 | Izplēšanās tvernes ERCE-35 montāža | gb. | 1,00 |
| 1.125 | 17-00000 | Spiedtvernes AFH-50 montāža | gb. | 1,00 |
| 1.126 | 17-00000 | Karstā ūdens sagatavošanas tvernes SE-2 500 montāža | gb. | 1,00 |
| 1.127 | 17-00000 | Elektromomtāžas darbi | kpl. | 1,00 |
| 1.128 |  | Kopā Siltummezgls Nr. 2: |  |  |
|  |  | Siltummezgls Nr. 3 |  |  |
| 1.128 | 17-00000 | Tērauda caurules DN15 montāža | m | 20,00 |
| 1.129 | 17-00000 | Tas pats, DN20 | m | 23,00 |
| 1.130 | 17-00000 | Tas pats, DN25 | m | 20,00 |
| 1.131 | 17-00000 | Tas pats, DN40 | m | 10,00 |
| 1.132 | 17-00000 | Tas pats, DN50 | m | 20,00 |
| 1.133 | 17-00000 | Tas pats, DN65 | m | 10,00 |
| 1.27 | 14-00000 | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude | 100m | 1,03 |
| 1.134 | 17-00000 | Cauruļu izolācijas TapeLock KK-AL čaulas DN15 b=20mm montāža | m | 20,00 |
| 1.135 | 17-00000 | Tas pats, TapeLock KK-AL čaulas DN20 b=20mm | m | 23,00 |
| 1.136 | 17-00000 | Tas pats, TapeLock KK-AL čaulas DN25 b=20mm | m | 20,00 |
| 1.137 | 17-00000 | Tas pats, TapeLock KK-AL čaulas DN40 b=30mm | m | 10,00 |
| 1.138 | 17-00000 | Tas pats, TapeLock KK-AL čaulas DN50 b=40mm | m | 20,00 |
| 1.139 | 17-00000 | Tas pats, TapeLock KK-AL čaulas DN65 b=40mm | m | 10,00 |
| 1.140 | 17-00000 | Noslēgventiļa DN15 montāža | gb. | 3,00 |
| 1.141 | 17-00000 | Tas pats, DN15 NAVAL PN16 | gb. | 1,00 |
| 1.142 | 17-00000 | Tas pats, DN20 | gb. | 11,00 |
| 1.143 | 17-00000 | Tas pats, DN25 | gb. | 8,00 |
| 1.144 | 17-00000 | Tas pats, DN25 NAVAL PN16 | gb. | 2,00 |
| 1.145 | 17-00000 | Noslēgventiļa DN40 montāža | gb. | 4,00 |
| 1.146 | 17-00000 | Tas pats, DN50 | gb. | 5,00 |
| 1.147 | 17-00000 | Tas pats, DN50 NAVAL PN16 | gb. | 3,00 |
| 1.148 | 17-00000 | Vienvirziena vārsta DN15 montāža | gb. | 1,00 |
| 1.149 | 17-00000 | Tas pats, DN20 | gb. | 2,00 |
| 1.150 | 17-00000 | Tas pats, DN25 | gb. | 2,00 |
| 1.151 | 17-00000 | Tas pats, DN40 | gb. | 1,00 |
| 1.152 | 17-00000 | Tas pats, DN50 | gb. | 1,00 |
| 1.153 | 17-00000 | Balansējošā vārsta DN15 q=0,048 l/s montāža | gb. | 1,00 |
| 1.154 | 17-00000 | Tas pats, DN15 q=0,12 l/s | gb. | 1,00 |
| 1.155 | 17-00000 | Tas pats, DN15 q=0,21 l/s | gb. | 1,00 |
| 1.156 | 17-00000 | Tas pats, DN20 q=0,24 l/s | gb. | 1,00 |
| 1.157 | 17-00000 | Tas pats, DN32 q=0,6 l/s | gb. | 1,00 |
| 1.158 | 17-00000 | Automātiskā atgaisotāja montāža | gb. | 5,00 |
| 1.159 | 17-00000 | Izlaides vārsta DN15 montāža | gb. | 18,00 |
| 1.160 | 17-00000 | Tas pats, DN15 NAVAL PN16 | gb. | 4,00 |
| 1.161 | 17-00000 | Drošības vārsta DN20 4bar montāža | gb. | 2,00 |
| 1.162 | 17-00000 | Tas pats, DN25 10bar. | gb. | 1,00 |
| 1.163 | 17-00000 | Pārspiediena vārsta DN20 montāža | gb. | 2,00 |
| 1.164 | 17-00000 | Termometra 0-120°C montāža | gb. | 15,00 |
| 1.165 | 17-00000 | Manometra 0-6bar montāža | gb. | 12,00 |
| 1.166 | 17-00000 | Tas pats, 0-10bar. | gb. | 5,00 |
| 1.167 | 17-00000 | Tas pats, 0-16bar. | gb. | 7,00 |
| 1.168 | 17-00000 | Divceļu vārsta ar motoru CV 216 GG DN25 Kvs=10 q=1,0 l/s; MC 160/230 montāža | kpl. | 1,00 |
| 1.169 | 17-00000 | Tas pats, CV 216 GG DN25 Kvs=8 q=0,70 l/s; MC 160/231 | kpl. | 1,00 |
| 1.170 | 17-00000 | Trīsceļu vārsta ar motoru CV 316 GG DN15 Kvs=1,25 q=0,12 l/s; MC 100/229 montāža | kpl. | 1,00 |
| 1.171 | 17-00000 | Tas pats, CV 316 GG DN20 Kvs=6,3 q=0,6 l/s; MC 100/230 | kpl. | 1,00 |
| 1.172 | 17-00000 | Temperatūras devēja montāža | gb. | 6,00 |
| 1.173 | 17-00000 | Filtra DN15 montāža | gb. | 1,00 |
| 1.174 | 17-00000 | Tas pats, DN15 PN25 | gb. | 1,00 |
| 1.175 | 17-00000 | Tas pats, DN20 | gb. | 2,00 |
| 1.176 | 17-00000 | Tas pats, DN25 | gb. | 1,00 |
| 1.177 | 17-00000 | Tas pats, DN25 PN16 | gb. | 1,00 |
| 1.178 | 17-00000 | Tas pats, DN50 | gb. | 1,00 |
| 1.179 | 17-00000 | Tas pats, DN50 PN16 | gb. | 1,00 |
| 1.180 | 17-00000 | Skaitītāja DN15 1,5m3/h montāža | gb. | 1,00 |
| 1.181 | 17-00000 | Tas pats, DN25 6m3/h | gb. | 1,00 |
| 1.182 | 17-00000 | Rokassūkņa DN15 montāža | gb. | 1,00 |
| 1.183 | 17-00000 | Siltummaiņa XB 37L-1 26 montāža | gb. | 1,00 |
| 1.184 | 17-00000 | Tas pats, XB 06L-1 16 | gb. | 1,00 |
| 1.185 | 17-00000 | Kontrolpaneļa ar automātiku ECL 110 (130) montāža | kpl. | 1,00 |
| 1.186 | 17-00000 | Tas pats, ECL 200 (C30) | kpl. | 1,00 |
| 1.187 | 17-00000 | Kontrolpaneļa ar automātiku ECL 300 (C60) montāža | kpl. | 1,00 |
| 1.188 | 17-00000 | Cirkulācijas sūkņa UPS 32-60 F,~3 montāža | gb. | 1,00 |
| 1.189 | 17-00000 | Tas pats, UPS 25-80 180,~1 | gb. | 1,00 |
| 1.190 | 17-00000 | Tas pats, UPS 15-40 130,~1 | gb. | 2,00 |
| 1.191 | 17-00000 | Tas pats, ALPHA+15-60 130,~1 | gb. | 2,00 |
| 1.192 | 17-00000 | Spiedtvernes ACGPM-25 motāža | gb. | 1,00 |
| 1.193 | 17-00000 | Izplēšanās tvernes ERCE-5 montāža | gb. | 1,00 |
| 1.194 | 17-00000 | Tas pats, ERCE-35 | gb. | 1,00 |
| 1.195 | 17-00000 | Karstā ūdens sagatavošanas tvernes SE-2 500 montāža | gb. | 1,00 |
|  | 17-00000 | Etilēnglikola tvernes 5L montāža | gb. | 1,00 |
| 1.196 | 17-00000 | Elektromomtāžas darbi | kpl. | 1,00 |
|  |  | Kopā Siltummezgls Nr. 3: |  |  |
|  |  | Kopā SiILTUMPGĀDE: |  |  |
| 2. |  | APKURES SISTĒMAS |  |  |
|  |  | Apkures sistēma Nr. 1 |  |  |
| 2.1 | 17-00000 | Vara caurules Ø15x1,0 montāža | m | 386,00 |
| 2.2 | 17-00000 | Tas pats, Ø18x1,0 | m | 156,00 |
| 2.3 | 17-00000 | Tas pats, Ø22x1,0 | m | 75,00 |
| 2.4 | 17-00000 | Tas pats, Ø28x1,2 | m | 8,00 |
| 2.5 | 17-00000 | Tērauda caurules DN10 montāža | m | 6,00 |
| 2.6 | 17-00000 | Tas pats, DN15 | m | 7,00 |
| 2.7 | 17-00000 | Tas pats, DN20 | m | 28,00 |
| 2.8 | 17-00000 | Tas pats, DN25 | m | 94,00 |
| 2.9 | 17-00000 | Tas pats, DN32 | m | 9,00 |
| 2.10 | 17-00000 | Tas pats, DN40 | m | 66,00 |
| 2.11 | 17-00000 | Tas pats, DN50 | m | 38,00 |
| 1.27 | 14-00000 | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude | 100m | 8,73 |
| 2.12 | 17-00000 | Cauruļu izolācijas TapeLock KK-AL čaulas DN20 b=20mm montāža | m | 4,00 |
| 2.13 | 17-00000 | Tas pats, TapeLock KK-AL čaulas DN25 b=20mm | m | 93,00 |
| 2.14 | 17-00000 | Tas pats, TapeLock KK-AL čaulas DN32 b=30mm | m | 9,00 |
| 2.15 | 17-00000 | Tas pats, TapeLock KK-AL čaulas DN40 b=30mm | m | 66,00 |
| 2.16 | 17-00000 | Tas pats, TapeLock KK-AL čaulas DN50 b=40mm | m | 29,00 |
| 2.17 | 17-00000 | Gaisa aizkaru LG 3 Air Curtain, Q=3000W, montāža | gb. | 2,00 |
| 183,6 | 17-00000 | Radiators "PURMO Plan Hygiene" FH20 500x1200 ar stiprināšanas kronšteiniem, atgaisotāju, vārstu | kpl. | 1,00 |
| 161,46 | 17-00000 | Tas pats, FH20 500x1400 | kpl. | 1,00 |
|  | 17-00000 | Tas pats, FH30 500x1200 | kpl. | 1,00 |
| 2.18 | 17-00000 | Radiatoru "PURMO Compact" tips PC11 500x600 ar stiprināšanas kronšteiniem, atgaisotāju, montāža | kpl. | 1,00 |
| 2.19 | 17-00000 | Tas pats, PC11 500x700 | kpl. | 2,00 |
| 2.20 | 17-00000 | Tas pats, PC11 500x800 | kpl. | 9,00 |
| 2.21 | 17-00000 | Tas pats, PC11 500x900 | kpl. | 6,00 |
| 2.22 | 17-00000 | Tas pats, PC11 500x1000 | kpl. | 9,00 |
| 2.23 | 17-00000 | Tas pats, PC11 500x1100 | kpl. | 5,00 |
| 2.24 | 17-00000 | Tas pats, PC11 500x1200 | kpl. | 2,00 |
| 2.25 | 17-00000 | Tas pats, PC11 500x1400 | kpl. | 3,00 |
| 2.26 | 17-00000 | Tas pats, PC21s 500x700 | kpl. | 1,00 |
| 2.27 | 17-00000 | Tas pats, PC21s 500x800 | kpl. | 1,00 |
| 2.28 | 17-00000 | Tas pats, PC21s 500x1000 | kpl. | 10,00 |
| 2.29 | 17-00000 | Tas pats, PC21s 500x1100 | kpl. | 6,00 |
| 2.30 | 17-00000 | Tas pats, PC21s 500x1200 | kpl. | 5,00 |
| 2.31 | 17-00000 | Tas pats, PC21s 500x1400 | kpl. | 2,00 |
| 2.32 | 17-00000 | Tas pats, PC22 500x900 | kpl. | 1,00 |
| 2.33 | 17-00000 | Tas pats, PC22 500x1000 | kpl. | 2,00 |
|  | 17-00000 | Tas pats, PC22 500x1100 | kpl. | 2,00 |
| 2.35 | 17-00000 | Tas pats, PC22 500x1200 | kpl. | 1,00 |
| 2.37 | 17-00000 | Tas pats, PC33 500x800 | kpl. | 1,00 |
| 2.38 | 17-00000 | Tas pats, PC33 500x1000 | kpl. | 1,00 |
| 2.39 | 17-00000 | Tas pats, PC33 500x1100 | kpl. | 1,00 |
| 2.40 | 17-00000 | Tas pats, PC33 500x1400 | kpl. | 1,00 |
| 2.41 | 17-00000 | Termostata vārsta RTD-N15 ar termostata galvu RTD-3130 montāža | kpl. | 75,00 |
| 2.42 | 17-00000 | Radiatora krāna RLV-15 montāža atpakaļgaitā | gb. | 75,00 |
| 2.43 | 17-00000 | Konvektoru "PURMO Kon" ar stiprināšanas kronšteiniem, atgaisotāju, termovārstu un atpakaļgaitas vārstu, PK22 214x1600 FE, montāža | kpl. | 3,00 |
| 2.41 | 17-00000 | Konvektora termostata vārsta RTD-N15 ar termostata galvu RTD-3130 montāža | kpl. | 3,00 |
| 2.42 | 17-00000 | Konvektora krāna RLV-15 montāža atpakaļgaitā | gb. | 3,00 |
| 2.44 | 17-00000 | Noslēgvārsta MSV-S, DN20 montāža | gb. | 2,00 |
| 2.45 | 17-00000 | Tas pats, MSV-S, DN25 | gb. | 4,00 |
| 2.46 | 17-00000 | Balansējošā vārsta, MSV-BD, DN15 Kvs=0,81 montāža | gb. | 1,00 |
| 2.47 | 17-00000 | Tas pats, MSV-BD, DN15 Kvs=0,94 | gb. | 1,00 |
| 2.48 | 17-00000 | Tas pats, MSV-BD, DN20 Kvs=1,6 | gb. | 1,00 |
| 2.49 | 17-00000 | Tas pats, MSV-BD, DN20 Kvs=2,7 | gb. | 1,00 |
| 2.50 | 17-00000 | Tas pats, MSV-BD, DN20 Kvs=2,6 | gb. | 1,00 |
| 2.51 | 17-00000 | Tas pats, MSV-BD, DN20 Kvs=2,9 | gb. | 1,00 |
| 2.52 | 17-00000 | Automātiskā atgaisotāja montāža | gb. | 12,00 |
| 2.53 | 17-00000 | Elektromontāžas darbi | kpl. | 1,00 |
|  |  | Kopā Apkures sistēma Nr. 1: |  |  |
|  |  | Apkures sistēma Nr. 2 |  |  |
| 2.54 | 17-00000 | Vara caurules Ø15x1,0 montāža | m | 198,00 |
| 2.55 | 17-00000 | Tas pats, Ø18x1,0 | m | 20,00 |
| 2.56 | 17-00000 | Tas pats, Ø22x1,0 | m | 4,00 |
| 2.57 | 17-00000 | Tērauda caurules DN15 montāža | m | 28,00 |
| 2.58 | 17-00000 | Tas pats, DN20 | m | 69,00 |
| 2.59 | 17-00000 | Tas pats, DN25 | m | 43,00 |
| 2.60 | 17-00000 | Tas pats, DN32 | m | 1,00 |
| 1.27 | 14-00000 | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude | 100m | 3,63 |
| 2.61 | 17-00000 | Cauruļu izolācijas TapeLock KK-AL čaulas DN20 b=20mm montāža | m | 63,00 |
| 2.62 | 17-00000 | Tas pats, TapeLock KK-AL čaulas DN25 b=20mm | m | 43,00 |
| 2.63 | 17-00000 | Tas pats, TapeLock KK-AL čaulas DN32 b=30mm | m | 1,00 |
| 2.64 | 17-00000 | Gaisa aizkaru LG 3 Air Curtain, Q=3000W, montāža | gb. | 1,00 |
| 2.65 | 17-00000 | Tas pats, LG 9XL Air Curtain, Q=9000W | gb. | 1,00 |
| 2.66 | 17-00000 | Radiatoru "PURMO Compact" tips PC11 500x600, ar stiprināšanas kronšteiniem, atgaisotāju, montāža | kpl. | 3,00 |
| 2.67 | 17-00000 | Tas pats, PC11 500x700 | kpl. | 2,00 |
| 2.68 | 17-00000 | Tas pats, PC11 500x800 | kpl. | 1,00 |
| 2.69 | 17-00000 | Tas pats, PC11 500x900 | kpl. | 2,00 |
| 2.70 | 17-00000 | Tas pats, PC11 500x1000 | kpl. | 5,00 |
| 2.71 | 17-00000 | Tas pats, PC11 500x1200 | kpl. | 1,00 |
| 2.72 | 17-00000 | Tas pats, PC21s 500x900 | kpl. | 3,00 |
| 2.73 | 17-00000 | Tas pats, PC21s 500x1000 | kpl. | 6,00 |
| 2.74 | 17-00000 | Tas pats, PC21s 500x1600 | kpl. | 1,00 |
| 2.75 | 17-00000 | Tas pats, PC22 500x900 | kpl. | 2,00 |
| 2.76 | 17-00000 | Tas pats, PC22 500x1000 | kpl. | 1,00 |
| 2.77 | 17-00000 | Tas pats, PC22 500x1200 | kpl. | 1,00 |
| 2.78 | 17-00000 | Tas pats, PC22 500x1400 | kpl. | 1,00 |
| 2.79 | 17-00000 | Tas pats, PC22 500x1600 | kpl. | 2,00 |
| 2.80 | 17-00000 | Tas pats, PC33 500x1000 | kpl. | 1,00 |
| 2.81 | 17-00000 | Termostata vārsta RTD-N15 ar termostata galvu RTD-3130 montāža | kpl. | 32,00 |
| 2.82 | 17-00000 | Radiatora krāna RLV-15 montāža atpakaļgaitā | gb. | 32,00 |
| 2.83 | 17-00000 | Noslēgvārsta MSV-S, DN20 montāža | gb. | 4,00 |
| 2.84 | 17-00000 | Balansējošais vārsta MSV-BD, DN15 Kvs=1,1 montāža | gb. | 1,00 |
| 2.85 | 17-00000 | Tas pats, MSV-BD, DN15 Kvs=1,4 | gb. | 1,00 |
| 2.86 | 17-00000 | Tas pats, MSV-BD, DN15 Kvs=1,5 | gb. | 2,00 |
| 2.87 | 17-00000 | Automātiskā atgaisotāja montāža | gb. | 8,00 |
| 2.88 | 17-00000 | Elektromontāžas darbi | kpl. | 1,00 |
|  |  | Kopā Apkures sistēma Nr. 2: |  |  |
|  |  | Apkures sistēma Nr. 3 |  |  |
| 2.89 | 17-00000 | Vara caurules Ø15x1,0 montāža | m | 347,00 |
| 2.90 | 17-00000 | Tas pats, Ø18x1,0 | m | 107,00 |
| 2.91 | 17-00000 | Tas pats, Ø22x1,0 | m | 57,00 |
| 2.92 | 17-00000 | Tērauda caurules DN10 montāža | m | 8,00 |
| 2.93 | 17-00000 | Tas pats, DN15 | m | 37,00 |
| 2.94 | 17-00000 | Tas pats, DN20 | m | 76,00 |
| 2.95 | 17-00000 | Tas pats, DN25 | m | 44,00 |
| 2.96 | 17-00000 | Tas pats, DN32 | m | 25,00 |
| 2.97 | 17-00000 | Tas pats, DN40 | m | 68,00 |
| 1.27 | 14-00000 | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude | 100m | 7,69 |
| 2.98 | 17-00000 | Cauruļu izolācijas TapeLock KK-AL čaulas DN10 b=20mm montāža | m | 2,00 |
| 2.99 | 17-00000 | Tas pats, TapeLock KK-AL čaulas DN15 b=20mm | m | 24,00 |
| 2.100 | 17-00000 | Tas pats, TapeLock KK-AL čaulas DN20 b=20mm | m | 55,00 |
| 2.101 | 17-00000 | Tas pats, TapeLock KK-AL čaulas DN25 b=20mm | m | 44,00 |
| 2.102 | 17-00000 | Tas pats, TapeLock KK-AL čaulas DN32 b=30mm | m | 25,00 |
| 2.103 | 17-00000 | Tas pats, TapeLock KK-AL čaulas DN40 b=30mm | m | 62,00 |
| 2.104 | 17-00000 | Gaisa aizkaru LG 8L Air Curtain, Q=8000W, montāža | gb. | 1,00 |
| 2.105 | 17-00000 | Tas pats, LG 9XL Air Curtain, Q=9000W | gb. | 1,00 |
| 2.106 | 17-00000 | Radiatoru "PURMO Compact" tips PC11 500x600, ar stiprināšanas kronšteiniem, atgaisotāju, montāža | kpl. | 2,00 |
| 2.107 | 17-00000 | Tas pats, PC11 500x700 | kpl. | 5,00 |
| 2.108 | 17-00000 | Tas pats, PC11 500x800 | kpl. | 4,00 |
| 2.109 | 17-00000 | Tas pats, PC11 500x900 | kpl. | 4,00 |
| 2.110 | 17-00000 | Tas pats, PC11 500x1000 | kpl. | 10,00 |
| 2.111 | 17-00000 | Tas pats, PC11 500x1100 | kpl. | 4,00 |
| 2.112 | 17-00000 | Tas pats, PC11 500x1200 | kpl. | 3,00 |
| 2.113 | 17-00000 | Tas pats, PC11 500x1400 | kpl. | 1,00 |
| 2.114 | 17-00000 | Tas pats, PC21s 500x700 | kpl. | 4,00 |
| 2.115 | 17-00000 | Tas pats, PC21s 500x800 | kpl. | 2,00 |
| 2.116 | 17-00000 | Tas pats, PC21s 500x900 | kpl. | 3,00 |
| 2.117 | 17-00000 | Tas pats, PC21s 500x1000 | kpl. | 5,00 |
| 2.118 | 17-00000 | Tas pats, PC21s 500x1100 | kpl. | 4,00 |
| 2.119 | 17-00000 | Tas pats, PC21s 500x1200 | kpl. | 2,00 |
| 2.120 | 17-00000 | Tas pats, PC21s 500x1400 | kpl. | 3,00 |
| 2.121 | 17-00000 | Tas pats, PC22 500x900 | kpl. | 5,00 |
| 2.122 | 17-00000 | Tas pats, PC22 500x1100 | kpl. | 3,00 |
| 2.123 | 17-00000 | Tas pats, PC22 500x1600 | kpl. | 2,00 |
| 2.124 | 17-00000 | Termostata vārsta RTD-N15 ar termostata galvu RTD-3130 montāža | kpl. | 120,00 |
| 2.125 | 17-00000 | Radiatora krāna RLV-15 montāža atpakaļgaitā | gb. | 120,00 |
| 2.126 | 17-00000 | Noslēgvārsta MSV-S, DN15 montāža | gb. | 2,00 |
| 2.127 | 17-00000 | Tas pats, MSV-S, DN20 | gb. | 1,00 |
| 2.128 | 17-00000 | Tas pats, MSV-S, DN25 | gb. | 3,00 |
| 2.129 | 17-00000 | Balansējošā vārsta, MSV-BD, DN15 Kvs=0,29 montāža | gb. | 1,00 |
| 2.130 | 17-00000 | Tas pats, MSV-BD, DN15 Kvs=0,62 | gb. | 1,00 |
| 2.131 | 17-00000 | Tas pats, MSV-BD, DN15 Kvs=2,1 | gb. | 1,00 |
| 2.132 | 17-00000 | Tas pats, MSV-BD, DN20 Kvs=1,7 | gb. | 1,00 |
| 2.133 | 17-00000 | Tas pats, MSV-BD, DN20 Kvs=1,8 | gb. | 1,00 |
| 2.134 | 17-00000 | Tas pats, MSV-BD, DN20 Kvs=1,9 | gb. | 1,00 |
| 2.135 | 17-00000 | Automātiskā atgaisotāja montāža | gb. | 8,00 |
| 2.136 | 17-00000 | Elektromontāžas darbi | kpl. | 1,00 |
| 2.137 |  | Kopā Apkures sistēma Nr. 3: |  |  |
|  |  | Apkures sistēma Nr. 4 |  |  |
|  |  | Cauruļvadi |  |  |
| 2.137 | 17-00000 | Tērauda caurules DN15 montāža | m | 16,00 |
| 2.138 | 17-00000 | Tas pats, DN20 | m | 32,00 |
| 2.139 | 17-00000 | Tas pats, DN32 | m | 46,00 |
| 2.140 | 17-00000 | Tas pats, DN40 | m | 74,00 |
| 2.141 | 17-00000 | Cauruļu izolācijas TapeLock KK-AL čaulas DN15 b=20mm montāža | m | 16,00 |
| 2.142 | 17-00000 | Tas pats, TapeLock KK-AL čaulas DN20 b=20mm | m | 32,00 |
| 2.143 | 17-00000 | Tas pats, TapeLock KK-AL čaulas DN32 b=30mm | m | 46,00 |
| 2.144 | 17-00000 | Tas pats, TapeLock KK-AL čaulas DN40 b=30mm | m | 74,00 |
| 1.27 | 14-00000 | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude | 100m | 1,68 |
|  |  | Kopā Cauruļvadi: |  |  |
|  |  | Šunts Nr.1.1 |  |  |
| 2.145 | 17-00000 | Cirkulācijas sūkņa ALPHA+15-40 130 montāža | gb. | 1,00 |
| 2.146 | 17-00000 | Trīsvirzienu vārsta DN15 Kvs=0,4 montāža | gb. | 1,00 |
| 2.147 | 17-00000 | Filtra DN15 montāža | gb. | 1,00 |
| 2.148 | 17-00000 | Balansējošā vārsta DN15 Kvs=0,63 q=0,054 l/s montāža | gb. | 1,00 |
| 2.149 | 17-00000 | Vienvirziena vārsta DN15 montāža | gb. | 1,00 |
| 2.150 | 17-00000 | Noslēgvārsta DN15 montāža | gb. | 2,00 |
| 2.151 | 17-00000 | Termometra 0-120°C montāža | gb. | 2,00 |
| 2.152 | 17-00000 | Manometra 0-6 bar. Montāža | gb. | 4,00 |
| 2.153 | 17-00000 | Atgaisotāja DN15 montāža | gb. | 1,00 |
| 2.154 | 17-00000 | Pretaizsalšanas sensora montāža | gb. | 1,00 |
| 2.155 | 17-00000 | Izlaides DN15 montāža | gb. | 2,00 |
|  |  | Kopā Šunts Nr.1.1: |  |  |
|  |  | Šunts Nr.1.2 |  |  |
| 2.156 | 17-00000 | Cirkulācijas sūkņa UPS 32-55 200 montāža | gb. | 1,00 |
| 2.157 | 17-00000 | Trīsvirzienu vārsta DN15 Kvs=4,0 montāža | gb. | 1,00 |
| 2.158 | 17-00000 | Filtra DN32 montāža | gb. | 1,00 |
| 2.159 | 17-00000 | Balansējošā vārsta DN25 Kvs=9,1 q=0,44 l/s montāža | gb. | 1,00 |
| 2.160 | 17-00000 | Vienvirziena vārsta DN25 montāža | gb. | 1,00 |
| 2.161 | 17-00000 | Noslēgvārsta DN32 montāža | gb. | 2,00 |
| 2.162 | 17-00000 | Termometra 0-120°C montāža | gb. | 2,00 |
| 2.163 | 17-00000 | Manometra 0-6 bar. montāža | gb. | 4,00 |
| 2.164 | 17-00000 | Atgaisotāja DN15 montāža | gb. | 1,00 |
| 2.165 | 17-00000 | Pretaizsalšanas sensora montāža | gb. | 1,00 |
| 2.166 | 17-00000 | Izlaides DN15 montāža | gb. | 2,00 |
|  |  | Kopā Šunts Nr.1.2: |  |  |
|  |  | Šunts Nr.1.3 |  |  |
| 2.167 | 17-00000 | Cirkulācijas sūkņa ALPHA+15-40 130 montāža | gb. | 1,00 |
| 2.168 | 17-00000 | Trīsvirzienu vārsta DN15 Kvs=0,63 montāža | gb. | 1,00 |
| 2.169 | 17-00000 | Filtra DN20 montāža | gb. | 1,00 |
| 2.170 | 17-00000 | Balansējošais vārsta DN15 Kvs=1,2 q=0,11 l/s montāža | gb. | 1,00 |
| 2.171 | 17-00000 | Vienvirziena vārsta DN15 montāža | gb. | 1,00 |
| 2.172 | 17-00000 | Noslēgvārsta DN20 mntāža | gb. | 2,00 |
| 2.173 | 17-00000 | Termometra 0-120°C montāža | gb. | 2,00 |
| 2.174 | 17-00000 | Manometra 0-6 bar. montāža | gb. | 4,00 |
| 2.175 | 17-00000 | Atgaisotāja DN15 montāža | gb. | 1,00 |
| 2.176 | 17-00000 | Pretaizsalšanas sensora montāža | gb. | 1,00 |
| 2.177 | 17-00000 | Izlaides DN15 montāža | gb. | 2,00 |
|  |  | Kopā Šunts Nr.1.3: |  |  |
| 2.178 | 17-00000 | Elektromontāžas darbi | kpl. | 1,00 |
|  |  | Kopā Apkures sistēma Nr. 4: |  |  |
|  |  | Apkures sistēma Nr. 5 |  |  |
|  |  | Cauruļvadi |  |  |
| 2.179 | 17-00000 | Tērauda caurules DN15 montāža | m | 51,00 |
| 2.180 | 17-00000 | Cauruļu izolācijas TapeLock KK-AL čaulas DN15 b=20mm montāža | m | 51,00 |
| 1.27 | 14-00000 | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude | 100m | 0,51 |
|  |  | Kopā Cauruļvadi: |  |  |
|  |  | Šunts Nr.2 |  |  |
| 2.181 | 17-00000 | Cirkulācijas sūkņa ALPHA+15-40 130 montāža | gb. | 1,00 |
| 2.182 | 17-00000 | Trīsvirzienu vārsta DN15 Kvs=0,4 montāža | gb. | 1,00 |
| 2.183 | 17-00000 | Filtra DN15 montāža | gb. | 1,00 |
| 2.184 | 17-00000 | Balansējošais vārsta DN15 Kvs=1,2 q=0,48 l/s montāža | gb. | 1,00 |
| 2.185 | 17-00000 | Vienvirziena vārsta DN15 montāža | gb. | 1,00 |
| 2.186 | 17-00000 | Noslēgvārsta DN15 mntāža | gb. | 2,00 |
| 2.187 | 17-00000 | Termometra 0-120°C montāža | gb. | 2,00 |
| 2.188 | 17-00000 | Manometra 0-6 bar. montāža | gb. | 4,00 |
| 2.189 | 17-00000 | Atgaisotāja DN15 montāža | gb. | 1,00 |
| 2.190 | 17-00000 | Pretaizsalšanas sensora montāža | gb. | 1,00 |
| 2.191 | 17-00000 | Izlaides DN15 montāža | gb. | 2,00 |
|  |  | Kopā Šunts Nr.2: |  |  |
| 2.192 | 17-00000 | Elektromontāžas darbi | kpl. | 1,00 |
|  |  | Kopā Apkures sistēma Nr. 5: |  |  |
|  |  | Apkures sistēma Nr. 6 |  |  |
|  |  | Cauruļvadi |  |  |
| 2.193 | 17-00000 | Tērauda caurules DN25 montāža | m | 30,00 |
| 2.194 | 17-00000 | Cauruļu izolācijas TapeLock KK-AL čaulas DN25 b=20mm montāža | m | 30,00 |
| 1.27 | 14-00000 | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude | 100m | 0,30 |
|  |  | Kopā Cauruļvadi: |  |  |
|  |  | Šunts Nr.3 |  |  |
| 2.195 | 17-00000 | Cirkulācijas sūkņa ALPHA+15-40 130 montāža | gb. | 1,00 |
| 2.196 | 17-00000 | Trīsvirzienu vārsta DN15 Kvs=1,0 montāža | gb. | 1,00 |
| 2.197 | 17-00000 | Filtra DN25 montāža | gb. | 1,00 |
| 2.198 | 17-00000 | Balansējošais vārsta DN20 Kvs=2,4 q=0,11 l/s montāža | gb. | 1,00 |
| 2.199 | 17-00000 | Vienvirziena vārsta DN20 montāža | gb. | 1,00 |
| 2.200 | 17-00000 | Noslēgvārsta DN25 mntāža | gb. | 2,00 |
| 2.201 | 17-00000 | Termometra 0-120°C montāža | gb. | 2,00 |
| 2.202 | 17-00000 | Manometra 0-6 bar. montāža | gb. | 4,00 |
| 2.203 | 17-00000 | Atgaisotāja DN15 montāža | gb. | 1,00 |
| 2.204 | 17-00000 | Pretaizsalšanas sensora montāža | gb. | 1,00 |
| 2.205 | 17-00000 | Izlaides DN15 montāža | gb. | 2,00 |
|  |  | Kopā Šunts Nr.3: |  |  |
| 2.206 | 17-00000 | Elektromontāžas darbi | kpl. | 1,00 |
|  |  | Kopā Apkures sistēma Nr. 6: |  |  |
|  |  | Apkures sistēma Nr. 7 |  |  |
|  |  | Cauruļvadi |  |  |
| 2.207 | 17-00000 | Tērauda caurules DN25 montāža | m | 29,00 |
| 2.208 | 17-00000 | Cauruļu izolācijas TapeLock KK-AL čaulas DN25 b=20mm montāža | m | 29,00 |
| 1.27 | 14-00000 | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude | 100m | 0,29 |
|  |  | Kopā Cauruļvadi: |  |  |
|  |  | Šunts Nr.4 |  |  |
| 2.209 | 17-00000 | Cirkulācijas sūkņa ALPHA+15-40 130montāža | gb. | 1,00 |
| 2.210 | 17-00000 | Trīsvirzienu vārsta DN15 Kvs=1,6 montāža | gb. | 1,00 |
| 2.211 | 17-00000 | Filtra DN25 montāža | gb. | 1,00 |
| 2.212 | 17-00000 | Balansējošais vārsta DN20 Kvs=3,6 q=0,17 l/s montāža | gb. | 1,00 |
| 2.213 | 17-00000 | Vienvirziena vārsta DN20 montāža | gb. | 1,00 |
| 2.214 | 17-00000 | Noslēgvārsta DN25 mntāža | gb. | 2,00 |
| 2.215 | 17-00000 | Termometra 0-120°C montāža | gb. | 2,00 |
| 2.216 | 17-00000 | Manometra 0-6 bar. montāža | gb. | 4,00 |
| 2.217 | 17-00000 | Atgaisotāja DN15 montāža | gb. | 1,00 |
| 2.218 | 17-00000 | Pretaizsalšanas sensora montāža | gb. | 1,00 |
| 2.219 | 17-00000 | Izlaides DN15 montāža | gb. | 2,00 |
|  |  | Kopā Šunts Nr.4: |  |  |
| 2.220 | 17-00000 | Elektromontāžas darbi | kpl. | 1,00 |
|  |  | Kopā Apkures sistēma Nr. 7: |  |  |
|  |  | Kopā APKURES SISTĒMAS: |  |  |
| Kopā |  |  |  |  |

|  |  | BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS NR. 2-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VENTILĀCIJAS SISTĒMAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Būves nosaukums: |  | Alūksnes slimnīcas ēka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekta nosaukums: |  | Alūksnes slimnīcas ēkas rekonstrukcija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekta adrese: |  | Pils iela 1, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iepirkuma id. Nr. |  | ALSL-2011/3/ERAF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr.p.k | Kods | Darba nosaukums | Mēra vienība | Vienību skaits |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Ventilācija, slimnīcas ēka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PN-1 sistēma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 17-00000 | Gaisa apstrādes agregāta GOLD DPX 08 komplektā ar automātiku (PN-1 sistēma, Qp=2700m³/h;Qn=2700m³/h) montāža | kpl. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 17-00000 | Skārda gaisa vadu SR-400 montāža, ieskaitot stiprinājumus un blīvējumu | m | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 17-00000 | Tas pats, SR-500 | m | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 17-00000 | Tas pats, 600x150 | m | 9,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 17-00000 | Tas pats, LKR-600x200 | m | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | 17-00000 | Tas pats, LKR-600x250 | m | 35,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | 17-00000 | Gaisa vadu līkuma BU 90-400 montāža | gb. | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | 17-00000 | Tas pats, LBR 90-250x600 | gb. | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | 17-00000 | Tas pats, LBR 90-600x150 | gb. | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | 17-00000 | Tas pats, LBR 90-600x250 | gb. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | 17-00000 | Gaisa vadu T-gabalu 600x250/600x250 montāža | gb. | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | 17-00000 | Gaisa vadu pāreju LDR 600x100 600x150 L450 montāža | gb. | 14,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | 17-00000 | Tas pats, LDR 600x150 600x200 L450 | gb. | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | 17-00000 | Tas pats, LORU 600x250 500 L450 | gb. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | 17-00000 | Gaisa vadu gala tapas LEPR 600 200 montāža | gb. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | 17-00000 | Tas pats, LEPR 600 250 | gb. | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 | 17-00000 | Gaisa sadales iekārtas pieplūdei CDHb 66-600-2-1-open-4V ar HEPA filtriem montāža | gb. | 14,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18 | 17-00000 | Gaisa sadales iekārtas nosūcei C21-1000-150N montāža | gb. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19 | 17-00000 | Tas pats, C21-1000-200N | gb. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20 | 17-00000 | Gaisa plūsmas regulēšanas vārsta UTK/R 600x150 montāža | gb. | 14,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.21 | 17-00000 | Tas pats, UTK/R 600x250 | gb. | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.22 | 17-00000 | Trokšņu slāpētāja Ø400 montāža | gb. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.23 | 17-00000 | Tas pats, 600x250 | gb. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.25 | 17-00000 | Ugunsdrošā vārsta FDR/E-R-600-250 montāža | gb. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.26 | 17-00000 | Gaisa vadu izolācijas AIM b=100mm montāža | m² | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.27 | 17-00000 | Restes 1400x500 montāža | gb. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.28 | 17-00000 | Gaisa izplūdes skursteņa HV 400 2 montāža | gb. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.29 | 17-00000 | Elektromontāžas darbi | kpl. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kopā PN-1 sistēma: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PN-2 sistēma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.30 | 17-00000 | Gaisa apstrādes agregāta GOLD DRX 05 komplektā ar automātiku(PN-2 sistēma, Qp=1870m³/h;Qn=1620m³/h) montāža | kpl. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.31 | 17-00000 | Skārda gaisa vadu SR-100 montāža, ieskaitot stiprinājumus un blīvējumu | m | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.32 | 17-00000 | Tas pats, SR-125 | m | 39,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.33 | 17-00000 | Tas pats, SR-160 | m | 14,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.34 | 17-00000 | Tas pats, SR-200 | m | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.35 | 17-00000 | Tas pats, SR-250 | m | 11,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.36 | 17-00000 | Tas pats, SR-315 | m | 24,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.37 | 17-00000 | Tas pats, SR-400 | m | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.38 | 17-00000 | Tas pats, LKR-250x250 | m | 7,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.39 | 17-00000 | Tas pats, LKR-300x250 | m | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.40 | 17-00000 | Tas pats, LKR-300x300 | m | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41 | 17-00000 | Tas pats, LKR-500x200 | m | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.42 | 17-00000 | Gaisa vadu līkuma BU 15-100 montāža | gb. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.43 | 17-00000 | Tas pats, BU 15-125 | gb. | 18,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.44 | 17-00000 | Tas pats, BU 15-160 | gb. | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.45 | 17-00000 | Tas pats, BU 15-250 | gb. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.46 | 17-00000 | Tas pats, BU 30-125 | gb. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.47 | 17-00000 | Tas pats, BU 90-125 | gb. | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.48 | 17-00000 | Tas pats, BU 90-160 | gb. | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.49 | 17-00000 | Tas pats, BU 90-250 | gb. | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.50 | 17-00000 | Tas pats, BU 90-315 | gb. | 7,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.51 | 17-00000 | Tas pats, BU 90-400 | gb. | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.52 | 17-00000 | Tas pats, LBR 90-250x250 | gb. | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.53 | 17-00000 | Tas pats, LBR 90-300x300 | gb. | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.54 | 17-00000 | Gaisa vadu T-gabala Ø250/Ø200 montāža | gb. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.55 | 17-00000 | Tas pats, Ø250/Ø250 | gb. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.56 | 17-00000 | Gaisa vadu pievienojuma Ø160/Ø100 montāža | gb. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.57 | 17-00000 | Tas pats, Ø160/Ø125 | gb. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.58 | 17-00000 | Tas pats, Ø250/Ø125 | gb. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.59 | 17-00000 | Tas pats, Ø315/Ø125 | gb. | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.60 | 17-00000 | Tas pats, Ø315/Ø160 | gb. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.61 | 17-00000 | Tas pats, 250x250/Ø160 | gb. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.62 | 17-00000 | Tas pats, 250x250/Ø250 | gb. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.63 | 17-00000 | Tas pats, 300x250/Ø125 | gb. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.64 | 17-00000 | Tas pats, 300x300/Ø125 | gb. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.65 | 17-00000 | Tas pats, 300x300/Ø160 | gb. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.66 | 17-00000 | Tas pats, 500x200/Ø315 | gb. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.67 | 17-00000 | Gaisa vadu pārejas RCFLU 125 100 montāža | gb. | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.68 | 17-00000 | Tas pats, RCFLU 160 125 | gb. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.69 | 17-00000 | Tas pats, RCFLU 200 160 | gb. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.70 | 17-00000 | Tas pats, RCFLU 250 160 | gb. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.71 | 17-00000 | Tas pats, RCFLU 250 200 | gb. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.72 | 17-00000 | Tas pats, RCFLU 400 315 | gb. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.73 | 17-00000 | Tas pats, LORU 300x300 400 L300 | gb. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.74 | 17-00000 | Gaisa vadu gala tapas LEPR 500 200 montāža | gb. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.75 | 17-00000 | Gaisa sadales iekārtas pieplūdei PELICAN CSa L-125-400-4V+ALSc L-100-125 montāža | gb. | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.76 | 17-00000 | Tas pats, PELICAN CSa L-160-400-4V+ALSc L-100-160 | gb. | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.77 | 17-00000 | Tas pats, PELICAN CSa L-160-400-4V+ALSc L-125-160 | gb. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.78 | 17-00000 | Tas pats, PELICAN CSa L-250-600-4V+ALSc L-160-250 | gb. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.79 | 17-00000 | Gaisa sadales iekārtas nosūcei PELICAN CEa L-125-400-F+ALSc L-100-125 montāža | gb. | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.80 | 17-00000 | Tas pats, PELICAN CEa L-160-400-F+ALSc L-125-160 | gb. | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.81 | 17-00000 | Tas pats, PELICAN CEa L-200-600-F+ALSc L-160-200 | gb. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.82 | 17-00000 | Tas pats, PELICAN CEa L-250-600-F+ALSc L-200-250 | gb. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.83 | 17-00000 | Trokšņu slāpētāja Ø300 montāža | gb. | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.84 | 17-00000 | Tas pats, Ø400 | gb. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.89 | 17-00000 | Ugunsdrošā vārsta BSD 315 montāža | gb. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.91 | 17-00000 | Tas pats, FDR/E-R-300-300 | gb. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.92 | 17-00000 | Gaisa vadu izolācijas AIM b=100mm montāža | gb. | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.93 | 17-00000 | Restes 1200x400 montāža | gb. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.94 | 17-00000 | Gaisa izplūdes skursteņa HV 400 2 montāža | gb. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.95 | 17-00000 | Elektromontāžas darbi | kpl. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kopā PN-2 sistēma: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PN-6 sistēma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.329 | 17-00000 | Gaisa apstrādes agregāts GOLD DRX 14 komplektā ar automātiku(PN-6 sistēma, Qp=4490m³/h;Qn=3990m³/h) montāža | kpl. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.330 | 17-00000 | Skārda gaisa vadu SR-100 montāža, ieskaitot stiprinājumus un blīvējumu | m | 41,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.331 | 17-00000 | Tas pats, SR-125 | m | 37,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.332 | 17-00000 | Tas pats, SR-160 | m | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.333 | 17-00000 | Tas pats, SR-200 | m | 39,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.334 | 17-00000 | Tas pats, SR-250 | m | 21,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.335 | 17-00000 | Tas pats, SR-315 | m | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.336 | 17-00000 | Tas pats, SR-400 | m | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.337 | 17-00000 | Tas pats, LKR-250x200 | m | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.338 | 17-00000 | Tas pats, LKR-250x250 | m | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.339 | 17-00000 | Tas pats, LKR-300x250 | m | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.340 | 17-00000 | Tas pats, LKR-300x300 | m | 9,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.341 | 17-00000 | Tas pats, LKR-400x300 | m | 11,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.342 | 17-00000 | Tas pats, LKR-500x300 | m | 28,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.343 | 17-00000 | Tas pats, LKR-600x200 | m | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.344 | 17-00000 | Tas pats, LKR-600x300 | m | 9,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.345 | 17-00000 | Tas pats, LKR-1000x400 | m | 7,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.346 | 17-00000 | Gaisa vadu līkuma BU 15-100 montāža | gb. | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.347 | 17-00000 | Tas pats, BU 15-125 | gb. | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.348 | 17-00000 | Tas pats, BU 15-160 | gb. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.349 | 17-00000 | Tas pats, BU 15-200 | gb. | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.350 | 17-00000 | Tas pats, BU 12-125 | gb. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.351 | 17-00000 | Tas pats, BU 30-100 | gb. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.352 | 17-00000 | Tas pats, BU 30-125 | gb. | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.353 | 17-00000 | Tas pats, BU 45-100 | gb. | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.354 | 17-00000 | Tas pats, BU 90-100 | gb. | 7,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.355 | 17-00000 | Tas pats, BU 90-125 | gb. | 7,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.356 | 17-00000 | Tas pats, BU 90-160 | gb. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.357 | 17-00000 | Tas pats, BU 90-200 | gb. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.358 | 17-00000 | Tas pats, BU 90-250 | gb. | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.359 | 17-00000 | Tas pats, BU 90-400 | gb. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.360 | 17-00000 | Tas pats, LBR 90-400x1000 | gb. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.361 | 17-00000 | Tas pats, LBR 90-500x300 | gb. | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.362 | 17-00000 | Tas pats, LBR 90-600x300 | gb. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.363 | 17-00000 | Gaisa vadu T-gabala Ø160/Ø160 montāža | gb. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.364 | 17-00000 | Tas pats, Ø200/Ø125 | gb. | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.365 | 17-00000 | Tas pats, Ø250/Ø125 | gb. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.366 | 17-00000 | Tas pats, 300x600/300x600 | gb. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.367 | 17-00000 | Gaisa vadu pievienojuma Ø160/Ø125 montāža | gb. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.368 | 17-00000 | Tas pats, Ø200/Ø100 | gb. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.369 | 17-00000 | Tas pats, Ø200/Ø160 | gb. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.370 | 17-00000 | Tas pats, Ø250/Ø100 | gb. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.371 | 17-00000 | Tas pats, Ø250/Ø200 | gb. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.372 | 17-00000 | Tas pats, Ø250/Ø250 | gb. | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.373 | 17-00000 | Tas pats, Ø315/Ø125 | gb. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.374 | 17-00000 | Tas pats, 600x200/1000x400 | gb. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.375 | 17-00000 | Tas pats, 1000x400/600x300 | gb. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.376 | 17-00000 | Tas pats, 250x200/Ø200 | gb. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.377 | 17-00000 | Tas pats, 300x250/Ø100 | gb. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.378 | 17-00000 | Tas pats, 300x250/Ø200 | gb. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.379 | 17-00000 | Tas pats, 300x300/Ø100 | gb. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.380 | 17-00000 | Tas pats, 300x300/Ø200 | gb. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.381 | 17-00000 | Tas pats, 400x300/Ø100 | gb. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.382 | 17-00000 | Tas pats, 400x300/Ø125 | gb. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.383 | 17-00000 | Tas pats, 400x300/Ø160 | gb. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.384 | 17-00000 | Tas pats, 400x300/Ø200 | gb. | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.385 | 17-00000 | Tas pats, 500x300/Ø100 | gb. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.386 | 17-00000 | Tas pats, 500x300/Ø125 | gb. | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.387 | 17-00000 | Tas pats, 500x300/Ø160 | gb. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.388 | 17-00000 | Tas pats, 500x300/Ø200 | gb. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.389 | 17-00000 | Tas pats, 500x300/Ø400 | gb. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.390 | 17-00000 | Tas pats, 600x300/Ø125 | gb. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.391 | 17-00000 | Tas pats, 600x300/Ø200 | gb. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.392 | 17-00000 | Tas pats, 1000x400/Ø250 | gb. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.393 | 17-00000 | Gaisa vadu pārejas RCFLU 125 100 montāža | gb. | 13,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.394 | 17-00000 | Tas pats, RCFLU 160 100 | gb. | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.395 | 17-00000 | Tas pats, RCFLU 160 125 | gb. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.396 | 17-00000 | Tas pats, RCFLU 200 160 | gb. | 13,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.397 | 17-00000 | Tas pats, RCFLU 250 125 | gb. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.398 | 17-00000 | Tas pats, RCFLU 250 200 | gb. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.399 | 17-00000 | Tas pats, LORU 250x200 250 L300 | gb. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.400 | 17-00000 | Tas pats, LORU 300x300 315 L300 | gb. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.401 | 17-00000 | Tas pats, LORU 600x300 125 L450 | gb. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.402 | 17-00000 | Tas pats, LORU 600x300 200 L450 | gb. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.403 | 17-00000 | Tas pats, LDR 500x300 400x300 L450 | gb. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.404 | 17-00000 | Tas pats, LDR 600x300 500x300 L450 | gb. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.405 | 17-00000 | Gaisa vadu gala tapas LEPR 1000 400 montāža | gb. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.406 | 17-00000 | Gaisa sadales iekārtas pieplūdei PELICAN CSa L-125-400-4V+ALSc L-100-125 montāža | gb. | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.407 | 17-00000 | Tas pats, PELICAN CSa L-160-400-4V+ALSc L-100-160 | gb. | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.408 | 17-00000 | Tas pats, PELICAN CSa L-160-400-4V+ALSc L-125-160 | gb. | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.409 | 17-00000 | Tas pats, PELICAN CSa L-200-600-4V+ALSc L-125-200 | gb. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.410 | 17-00000 | Tas pats, PELICAN CSa L-200-600-4V+ALSc L-160-200 | gb. | 7,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.411 | 17-00000 | Gaisa sadales iekārtas nosūcei PELICAN CEa L-125-400-F+ALSc L-100-125 montāža | gb. | 14,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.412 | 17-00000 | Tas pats, PELICAN CEa L-200-600-F+ALSc L-160-200 | gb. | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.413 | 17-00000 | Trokšņu slāpētāja Ø250 montāža | gb. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.414 | 17-00000 | Tas pats, 500x300 | gb. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.415 | 17-00000 | Tas pats, 1000x400 | gb. | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.420 | 17-00000 | Ugunsdrošais vārsta BSD 250 montāža | gb. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.425 | 17-00000 | Tas pats, FDR/E-R-500-300 | gb. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.426 | 17-00000 | Tas pats, FDR/E-R-600-300 | gb. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.427 | 17-00000 | Gaisa vadu izolācijas AIM b=100mm montāža | m² | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.428 | 17-00000 | Restes 2600x500 montāža | gb. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.429 | 17-00000 | Jumtiņa uz 1000x400 montāža | gb. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.430 | 17-00000 | Elektromontāžas darbi | kpl. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kopā PN-6 sistēma: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | N-1 sistēma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.431 | 17-00000 | Gaisa apstrādes agregāta TFER-200 komplektā ar automātiku (N-1 sistēma Qn=550m³/h) montāža | kpl. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.432 | 17-00000 | Skārda gaisa vadu SR-125 montāža, ieskaitot stiprinājumus un blīvējumu | m | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.433 | 17-00000 | Tas pats, SR-160 | m | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.434 | 17-00000 | Tas pats, SR-200 | m | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.435 | 17-00000 | Gaisa vadu līkuma BU 90-125 montāža | gb. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.436 | 17-00000 | Tas pats, BU 90-160 | gb. | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.437 | 17-00000 | Tas pats, BU 90-200 | gb. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.438 | 17-00000 | Gaisa vadu T-gabalu TSTCU 200 160 montāža | gb. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.439 | 17-00000 | Tas pats, TSTCU 200 200 | gb. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.440 | 17-00000 | Gaisa vadu pārejas RCFLU 160 125 montāža | gb. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.441 | 17-00000 | Tas pats, RCFLU 160 150 | gb. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.442 | 17-00000 | Tas pats, RCFLU 200 160 | gb. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.443 | 17-00000 | Gaisa sadales iekārtas nosūcei KU 125N montāža | gb. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.444 | 17-00000 | Tas pats, KU 150N | gb. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.445 | 17-00000 | Tas pats, KU 160N | gb. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.446 | 17-00000 | Ugunsdrošā vārsta BSD 160 montāža | gb. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.447 | 17-00000 | Elektromontāžas darbi | kpl. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kopā N-1 sistēma: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | N-9 sistēma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.449 | 17-00000 | Sadzīves ventilatora DECOR-100 CDZ montāža | kpl. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.450 | 17-00000 | Tas pats DECOR-200 CRZ; S&P | kpl. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.451 | 17-00000 | Skārda gaisa vadu SR-100 montāža, ieskaitot stiprinājumus un blīvējumu | m | 7,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.452 | 17-00000 | Tas pats, SR-125 | m | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.453 | 17-00000 | Tas pats, SR-160 | m | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.454 | 17-00000 | Gaisa vadu līkumu BU 90-100 montāža | gb. | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.455 | 17-00000 | Tas pats, BU 90-160 | gb. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.456 | 17-00000 | Gaisa vadu T-gabalu TSTCU 100 100 montāža | gb. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.457 | 17-00000 | Tas pats, TSTCU 160 125 | gb. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.458 | 17-00000 | Gaisa vadu pārejas RCFLU 160 100 montāža | gb. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.459 | 17-00000 | Restes YGC 160 montāža | gb. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.461 | 17-00000 | Elektromontāžas darbi | kpl. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kopā N-9 sistēma: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kopā ventilācija SLIMNĪCAS ĒKA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Ventilācija LABORATORIJAS KORPUSS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PN-1 sistēma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 17-00000 | Gaisa apstrādes agregāta REC 300 komplektā ar elektrisko sildīšanas batereju(RBE), vadības paneli(PC3) un kantaino pāreju uz apaļo(CSA)(PN-1 sistēma, Qp=240m³/h;Qn=240m³/h) montāža | kpl. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 17-00000 | Skārda gaisa vadu SR-100 montāža, ieskaitot stiprinājumus un blīvējumu | m | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 17-00000 | Tas pats, SR-125 | m | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 17-00000 | Tas pats, SR-160 | m | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | 17-00000 | Tas pats, SR-200 | m | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | 17-00000 | Gaisa vadu līkumu BU 15-100 montāža | gb. | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | 17-00000 | Tas pats, BU 90-100 | gb. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | 17-00000 | Tas pats, BU 90-160 | gb. | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | 17-00000 | Gaisa vadu T-gabalu Ø160/Ø100 montāža | gb. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | 17-00000 | Tas pats, Ø160/Ø125 | gb. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | 17-00000 | Gaisa vadu pārejas RCFLU 160 100 montāža | gb. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 | 17-00000 | Tas pats, RCFLU 160 125 | gb. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13 | 17-00000 | Tas pats, RCFLU 200 160 | gb. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14 | 17-00000 | Gaisa sadales iekārtas pieplūdei PELICAN Csa 125-400-4V+ALSc 100-125 montāža | gb. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15 | 17-00000 | Tas pats, PELICAN Csa 160-400-4V+ALSc 125-160 | gb. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.16 | 17-00000 | Gaisa sadales iekārtas nosūcei PELICAN CEa L-125-400-F+ALSc L-100-125 montāža | gb. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17 | 17-00000 | Tas pats, PELICAN CEa L-160-400-F+ALSc L-125-160 | gb. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.18 | 17-00000 | Ugunsdrošā vārsta BSD 200 montāža | gb. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.19 | 17-00000 | Gaisa vadu izolācijas AIM b=100mm montāža | m² | 2,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.20 | 17-00000 | Restes YGC 160 montāža | gb. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.21 | 17-00000 | Skārda jumtiņa uz Ø200 montāža | gb. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.22 | 17-00000 | Elektromontāžas darbi | kpl. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kopā Ventilācija LABORATORIJAS KORPUSS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Būves nosaukums: |  | Elektroapgāde, iekšējie tīkli, būvdarbu apjomu saraksts 2-4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekta nosaukums: |  | Alūksnes slimnīcas ēkas rekonstrukcija |  |  |
| Objekta adrese: |  | Pils iela 1, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 |  |  |
| Iepirkuma id. Nr. |  | ALSL-2011/3/ERAF |  |  |
| Nr.p.k | Kods | Darba nosaukums | Mēra vienība | Vienību skaits |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Sadalne ASS-1 |  |  |
| 1 | 18-00000 | Zemapmetuma sadalnes korpusa 800x300 montāža | kpl. | 1,00 |
| 2 | 18-00000 | Ievadslēdža INS160,160A, montāža | gb. | 1,00 |
| 3 | 18-00000 | Automātslēdža 1-f B10A montāža | gb. | 4,00 |
| 4 | 18-00000 | Automātslēdža 1-f B16A montāža | gb. | 2,00 |
| 5 | 18-00000 | Automātslēdža 1-f C10A montāža | gb. | 1,00 |
| 6 | 18-00000 | Automātslēdža 1-f C16A montāža | gb. | 4,00 |
| 7 | 18-00000 | Automātslēdža 3-f C25A montāža | gb. | 2,00 |
| 8 | 18-00000 | Automātslēdža 3-f C32A montāža | gb. | 1,00 |
| 9 | 18-00000 | Kombinētā noplūdes strāvas automātslēdža 16A 30mA 2p montāža | gb. | 8,00 |
| 10 | 18-00000 | Kombinētā noplūdes strāvas automātslēdža 16A 30mA 4p montāža | gb. | 1,00 |
| 11 | 18-00000 | Darba strāvas pārtraucēja MZ204 montāža automātslēdzim | gb. | 1,00 |
| 12 | 18-00000 | Pārsprieguma aizsardzības, klase "C"4P., montāža | kpl. | 1,00 |
|  |  | Kopā Sadalne ASS-1: |  |  |
|  |  | Sadalne ASS-2 |  |  |
| 13 | 18-00000 | Zemapmetuma sadalnes korpusa 800x300 montāža | kpl. | 1,00 |
| 14 | 18-00000 | Ievadslēdža INS160,160A, montāža | gb. | 1,00 |
| 15 | 18-00000 | Automātslēdža 1-f B10A montāža | gb. | 2,00 |
| 16 | 18-00000 | Automātslēdža 1-f B16A montāža | gb. | 6,00 |
| 17 | 18-00000 | Automātslēdža 1-f C16A montāža | gb. | 3,00 |
| 18 | 18-00000 | Automātslēdža 3-f C25A montāža | gb. | 2,00 |
| 19 | 18-00000 | Automātslēdža 3-f C50A montāža | gb. | 1,00 |
| 20 | 18-00000 | Kombinētā noplūdes strāvas automātslēdža 16A 30mA 2p montāža | gb. | 4,00 |
| 21 | 18-00000 | Darba strāvas pārtraucēja MZ204 montāža automātslēdzim | gb. | 1,00 |
| 22 | 18-00000 | Pārsprieguma aizsardzības, klase "C"4P., montāža | kpl. | 1,00 |
|  |  | Kopā Sadalne ASS-2: |  |  |
|  |  | Sadalne ASS-3 |  |  |
| 23 | 18-00000 | Virsapmetuma sadalnes korpusa 500x300 montāža | kpl. | 1,00 |
| 24 | 18-00000 | Ievadslēdža INS63, 63A, montāža | gb. | 1,00 |
| 25 | 18-00000 | Automātslēdža 1-f C10A montāža | gb. | 1,00 |
| 26 | 18-00000 | Automātslēdža 3-f C25A montāža | gb. | 4,00 |
| 27 | 18-00000 | Kombinētā noplūdes strāvas automātslēdža 16A 30mA 4p montāža | gb. | 1,00 |
| 28 | 18-00000 | Pārsprieguma aizsardzības, klase "C"4P., montāža | kpl. | 1,00 |
|  |  | Kopā Sadalne ASS-3: |  |  |
|  |  | Sadalne ASS-1-1 |  |  |
| 29 | 18-00000 | Zemapmetuma sadalnes korpusa VU36B (36mod.) montāža | kpl. | 1,00 |
| 30 | 18-00000 | Ievadslēdža 40A, 3P, montāža | gb. | 1,00 |
| 31 | 18-00000 | Automātslēdža 1-f B10A montāža | gb. | 3,00 |
| 32 | 18-00000 | Automātslēdža 1-f B16A montāža | gb. | 9,00 |
| 33 | 18-00000 | Automātslēdža 1-f C10A montāža | gb. | 1,00 |
| 34 | 18-00000 | Automātslēdža 3-f C16A montāža | gb. | 1,00 |
| 35 | 18-00000 | Kombinētā noplūdes strāvas automātslēdža 16A 30mA 2p montāža | gb. | 4,00 |
|  |  | Kopā Sadalne ASS-1-1: |  |  |
|  |  | Sadalne ASS-1-2 |  |  |
| 36 | 18-00000 | Zemapmetuma sadalnes korpusa VU24B (24mod.) montāža | kpl. | 1,00 |
| 37 | 18-00000 | Ievadslēdža 40A, 3P, montāža | gb. | 1,00 |
| 38 | 18-00000 | Automātslēdža 1-f B10A montāža | gb. | 1,00 |
| 39 | 18-00000 | Automātslēdža 1-f B16A montāža | gb. | 9,00 |
| 40 | 18-00000 | Kombinētā noplūdes strāvas automātslēdža 16A 30mA 2p montāža | gb. | 2,00 |
|  |  | Kopā Sadalne ASS-1-2: |  |  |
|  |  | Sadalne ASS-2-1 |  |  |
| 41 | 18-00000 | Zemapmetuma sadalnes korpusa VU36B (36mod.) montāža | kpl. | 1,00 |
| 42 | 18-00000 | Ievadslēdža 40A, 3P, montāža | gb. | 1,00 |
| 43 | 18-00000 | Automātslēdža 1-f B10A montāža | gb. | 2,00 |
| 44 | 18-00000 | Automātslēdža 1-f B16A montāža | gb. | 10,00 |
| 45 | 18-00000 | Kombinētā noplūdes strāvas automātslēdža 16A 30mA 2p montāža | gb. | 3,00 |
| 46 | 18-00000 | Kontaktora 1NO In-20A 24V montāža | gb. | 1,00 |
| 47 | 18-00000 | Krēslas laika slēdža montāža | gb. | 1,00 |
| 48 | 18-00000 | Krēslas sensora montāža | gb. | 1,00 |
|  |  | Kopā Sadalne ASS-2-1: |  |  |
|  |  | Sadalne ASS-2-2 |  |  |
| 49 | 18-00000 | Zemapmetuma sadalnes korpusa VU24B (24mod.) montāža | kpl. | 1,00 |
| 50 | 18-00000 | Ievadslēdža 40A, 3P, montāža | gb. | 1,00 |
| 51 | 18-00000 | Automātslēdža 1-f B10A montāža | gb. | 1,00 |
| 52 | 18-00000 | Automātslēdža 1-f B16A montāža | gb. | 2,00 |
| 53 | 18-00000 | Automātslēdža 1-f C10A montāža | gb. | 2,00 |
| 54 | 18-00000 | Automātslēdža 3-f C16A montāža | gb. | 1,00 |
| 55 | 18-00000 | Kombinētā noplūdes strāvas automātslēdža 16A 30mA 2p montāža | gb. | 6,00 |
|  |  | Kopā Sadalne ASS-2-2: |  |  |
|  |  | Sadalne ASS-3-1 |  |  |
| 56 | 18-00000 | Zemapmetuma sadalnes korpusa VU24B (24mod.) montāža | kpl. | 1,00 |
| 57 | 18-00000 | Ievadslēdža 40A, 3P, montāža | gb. | 1,00 |
| 58 | 18-00000 | Automātslēdža 1-f B10A montāža | gb. | 4,00 |
| 59 | 18-00000 | Automātslēdža 1-f B16A montāža | gb. | 6,00 |
| 60 | 18-00000 | Termoregulatora Devireg TM75 montāža | kpl. | 1,00 |
| 61 | 18-00000 | Kombinētā noplūdes strāvas automātslēdža 16A 30mA 2p montāža | gb. | 3,00 |
|  |  | Kopā Sadalne ASS-3-1: |  |  |
|  |  | Sadalne ASS-3-2 |  |  |
| 62 | 18-00000 | Zemapmetuma sadalnes korpusa VU24B (24mod.) montāža | kpl. | 1,00 |
| 63 | 18-00000 | Ievadslēdža 40A, 3P, montāža | gb. | 1,00 |
| 64 | 18-00000 | Automātslēdža 1-f B16A montāža | gb. | 6,00 |
| 65 | 18-00000 | Kombinētā noplūdes strāvas automātslēdža 16A 30mA 2p montāža | gb. | 4,00 |
|  |  | Kopā Sadalne ASS-3-2: |  |  |
|  |  | Sadalne VS-1 |  |  |
| 66 | 18-00000 | Virsapmetuma sadalnes korpusa VA48B (36mod.) montāža | kpl. | 1,00 |
| 67 | 18-00000 | Ievadslēdža 63A, 3P , montāža | gb. | 1,00 |
| 68 | 18-00000 | Automātslēdža 1-f B6A montāža | gb. | 3,00 |
| 69 | 18-00000 | Automātslēdža 3-f B10A montāža | gb. | 1,00 |
| 70 | 18-00000 | Automātslēdža 3-f C10A montāža | gb. | 4,00 |
| 71 | 18-00000 | Automātslēdža 3-f C16A montāža | gb. | 1,00 |
|  |  | Kopā Sadalne VS-1: |  |  |
|  |  | Sadalne VS-2 |  |  |
| 72 | 18-00000 | Virsapmetuma sadalnes korpusa VA24B (24mod.) montāža | kpl. | 1,00 |
| 73 | 18-00000 | Ievadslēdža 40A, 3P, montāža | gb. | 1,00 |
| 74 | 18-00000 | Automātslēdža 1-f B6A montāža | gb. | 1,00 |
| 75 | 18-00000 | Automātslēdža 3-f B10A montāža | gb. | 1,00 |
| 76 | 18-00000 | Automātslēdža 3-f C10A montāža | gb. | 3,00 |
|  |  | Kopā Sadalne VS-2: |  |  |
|  |  | Sadalne LASS-1 |  |  |
| 77 | 18-00000 | Virsapmetuma sadalnes korpusa 500x300 montāža | kpl. | 1,00 |
| 78 | 18-00000 | Ievadslēdža INS63, 63A, montāža | gb. | 1,00 |
| 79 | 18-00000 | Automātslēdža 3-f C50A montāža | gb. | 2,00 |
| 80 | 18-00000 | Pārsprieguma aizsardzības, klase "C"4P., montāža | kpl. | 1,00 |
|  |  | Kopā Sadalne LASS-1: |  |  |
|  |  | Sadalne LASS-2 |  |  |
| 81 | 18-00000 | Zemapmetuma sadalnes korpusa VU36B (36mod.) montāža | kpl. | 1,00 |
| 82 | 18-00000 | Ievadslēdža 50A, 3P, montāža | gb. | 1,00 |
| 83 | 18-00000 | Automātslēdža 1-f B10A montāža | gb. | 5,00 |
| 84 | 18-00000 | Automātslēdža 1-f B16A montāža | gb. | 2,00 |
| 85 | 18-00000 | Automātslēdža 1-f C16A montāža | gb. | 9,00 |
| 86 | 18-00000 | Kombinētā noplūdes strāvas automātslēdža 16A 30mA 2p montāža | gb. | 5,00 |
| 87 | 18-00000 | Kontaktora 1NO In-20A 24V montāža | gb. | 1,00 |
| 88 | 18-00000 | Krēslas laika slēdža montāža | gb. | 1,00 |
| 89 | 18-00000 | Krēslas sensora montāža | gb. | 1,00 |
| 90 | 18-00000 | Darba strāvas pārtraucēja MZ204 montāža automātslēdzim | gb. | 1,00 |
|  |  | Kopā Sadalne LASS-2: |  |  |
|  |  | 0,4 kV kabeļi |  |  |
| 91 | 18-00000 | Kabeļa MMJ 3x1.5 montāža | 100m | 31,70 |
| 92 | 18-00000 | Tas pats, MMJ 3x2.5 | 100m | 19,10 |
| 93 | 18-00000 | Tas pats, MMJ 4x1.5 | 100m | 7,60 |
| 94 | 18-00000 | Tas pats, MMJ 5x1.5 | 100m | 2,20 |
| 95 | 18-00000 | Tas pats, MMJ 5x2.5 | 100m | 1,20 |
| 96 | 18-00000 | Tas pats, MMJ 5x4 | 100m | 2,90 |
| 97 | 18-00000 | Tas pats, MMJ 5x6 | 100m | 1,80 |
| 98 | 18-00000 | Tas pats, MMJ 5x10 | 100m | 0,50 |
| 99 | 18-00000 | Tas pats, MMJ 5x16 | 100m | 0,20 |
| 100 | 18-00000 | Ugunsdroša kabeļa NHXH-J E30 3x1.5 montāža | 100m | 3,30 |
| 101 | 18-00000 | Zemējuma vada Cu 1x6 montāža | 100m | 3,00 |
| 102 | 18-00000 | Tas pats, Cu 1x16 | 100m | 2,00 |
|  |  | Kopā 0,4 kV kabeļi: |  |  |
|  |  | Apsildes kabeļi |  |  |
| 103 | 18-00000 | Apsildes kabeļa Iceguard 18 montāža, tajā skaitā kabeļa stiprinājuma lentas devifastTM montāža | m | 50,00 |
| 104 | 18-00000 | Apsildes kabeļa DeviflexTM DTIP - 18 montāža tajā skaitā kabeļa stiprinājuma lentas devifastTM montāža | m | 59,00 |
|  |  | Kopā Apsildes kabeļi: |  |  |
|  |  | Rozetes, slēdži |  |  |
| 105 | 18-00000 | Zemapmetuma slēdža 1f. IP20 montāža | gb. | 88,00 |
| 106 | 18-00000 | Tas pats, 1f. IP44 | gb. | 62,00 |
| 107 | 18-00000 | Zemapmetuma pārslēdža 1f. IP20 montāža | 7 | 58,00 |
| 108 | 18-00000 | Tas pats, 1f. IP44 | gb. | 4,00 |
| 109 | 18-00000 | Zemapmetuma krustslēdža 1f. IP20 montāža | gb. | 1,00 |
| 110 | 18-00000 | Virsapmetuma slēdža 1f. IP44 montāža | gb. | 3,00 |
| 111 | 18-00000 | Zemapmetuma rozetes 1f. IP20, izvietota konsulē, montāža | gb. | 32,00 |
| 112 | 18-00000 | Zemapmetuma rozetes 1f. IP20 montāža | gb. | 469,00 |
| 113 | 18-00000 | Tas pats, 1f. IP44 | gb. | 115,00 |
| 114 | 18-00000 | Virsapmetuma rozetes 1f. IP44 montāža | gb. | 3,00 |
| 115 | 18-00000 | Rozetes/slēdža rāmīšu, 1vieta, montāža | gb. | 299,00 |
| 116 | 18-00000 | Tas pats, 2 vietas | gb. | 114,00 |
| 117 | 18-00000 | Tas pats, 3 vietas | gb. | 17,00 |
| 118 | 18-00000 | Tas pats, 5 vietas | gb. | 44,00 |
| 119 | 18-00000 | Rozešu grīdas kārbas vāka, 5 vietas, montāža | gb. | 1,00 |
| 120 | 18-00000 | Zemapmetuma rozešu/ slēdžu kārbu, 1 vieta, montāža | gb. | 299,00 |
| 121 | 18-00000 | Tas pats, 2 vietas | gb. | 114,00 |
| 122 | 18-00000 | Tas pats, 3 vietas | gb. | 17,00 |
| 123 | 18-00000 | Tas pats, 5 vietas | gb. | 44,00 |
| 124 | 18-00000 | Rozešu grīdas kārbas, 5 vietas, montāža | gb. | 1,00 |
|  |  | Kopā Rozetes, slēdži: |  |  |
|  |  | Montāžas materiāli |  |  |
| 125 | 18-00000 | PVC aizsargcaurules EVOEL FM d20 montāža | m | 600,00 |
| 126 | 18-00000 | PVC aizsargcaurule - lokana, gofrēta- EVOEL SM d20 montāža | m | 600,00 |
| 127 | 18-00000 | Zemapmetuma nozarkārbu montāža | gb. | 100,00 |
| 128 | 18-00000 | Virsapmetuma nozarkārbu montāža | gb. | 100,00 |
|  |  | Kopā Montāžas materiāli: |  |  |
|  |  | Gaismekļi |  |  |
| 129 | 18-00000 | Apgaismes ķermeņa 3451N/36 E (36W) montāža | gb. | 1,00 |
| 130 | 18-00000 | Apgaismes ķermeņa 3451N/36 E (36W), ar akumulātora bateriju, montāža | gb. | 1,00 |
| 131 | 18-00000 | Apgaismes ķermeņa 3435N/58 E (55W), ar akumulātora bateriju, montāža | gb. | 12,00 |
| 132 | 18-00000 | Apgaismes ķermeņa 3452N36 E (72W) montāža | gb. | 4,00 |
| 133 | 18-00000 | Apgaismes ķermeņa 3452N/58 E (110W) montāža | gb. | 5,00 |
| 134 | 18-00000 | Apgaismes ķermeņa 3452N/58 E (110W), ar akumulātora bateriju, montāža | gb. | 1,00 |
| 135 | 18-00000 | Apgaismes ķermeņa 5051AL-RSX/I/2x28 E (64W) montāža | gb. | 1,00 |
| 136 | 18-00000 | Apgaismes ķermeņa 5051AL-RSX/I/2x28 E (64W), ar akumulātora bateriju, montāža | gb. | 1,00 |
| 137 | 18-00000 | Apgaismes ķermeņa 5051AL-RSX/I/35/49/80 (35W) montāža | gb. | 3,00 |
| 138 | 18-00000 | Apgaismes ķermeņa 5051AL-RSX/I/35/49/80 (49W) montāža | gb. | 11,00 |
| 139 | 18-00000 | Apgaismes ķermeņa 5051AL-RSX/I/35/49/80 (49W), ar akumulātora bateriju, montāža | gb. | 3,00 |
| 140 | 18-00000 | Apgaismes ķermeņa 6641C/18 COMP (24W) montāža | gb. | 19,00 |
| 141 | 18-00000 | Apgaismes ķermeņa 6641C/TC18 IND (24W) montāža | gb. | 7,00 |
| 142 | 18-00000 | Apgaismes ķermeņa C HR 2TCD18+DA-TM (46W) montāža | gb. | 31,00 |
| 143 | 18-00000 | Apgaismes ķermeņa C HR 2TCD18+DA-TM (46W) montāža | gb. | 2,00 |
| 144 | 18-00000 | Apgaismes ķermeņa C HR 2TCD18 (46W) montāža | gb. | 24,00 |
| 145 | 18-00000 | Apgaismes ķermeņa C HR 2TCD18 (46W), ar akumulātora bateriju, montāža | gb. | 9,00 |
| 146 | 18-00000 | Apgaismes ķermeņa C HR 2TCD26+DA-TM (62W) montāža | gb. | 23,00 |
| 147 | 18-00000 | Apgaismes ķermeņa C HR 2TCD26+DA-TM (62W), ar akumulātora bateriju, montāža | gb. | 1,00 |
| 148 | 18-00000 | Apgaismes ķermeņa C HR 2TCD26 (62W) montāža | gb. | 117,00 |
| 149 | 18-00000 | Apgaismes ķermeņa C HR 2TCD26 (62W), ar akumulātora bateriju, montāža | gb. | 59,00 |
| 150 | 18-00000 | Apgaismes ķermeņa C1 HR 2TCT18 E (36W) montāža | gb. | 6,00 |
| 151 | 18-00000 | Apgaismes ķermeņa C1 HR 2TCT18 E (36W), ar akumulātora bateriju, montāža | gb. | 2,00 |
| 152 | 18-00000 | Apgaismes ķermeņa M57 PA-IP 228 E (64W) montāža | gb. | 34,00 |
| 153 | 18-00000 | Apgaismes ķermeņa M57 PA-IP 228 E (64W), ar akumulātora bateriju, montāža | gb. | 11,00 |
| 154 | 18-00000 | Apgaismes ķermeņa M59 PA-IP 235 E (78W) montāža | gb. | 11,00 |
| 155 | 18-00000 | Apgaismes ķermeņa M59 PA-IP 235 E (78W), ar akumulātora bateriju, montāža | gb. | 6,00 |
| 156 | 18-00000 | Apgaismes ķermeņa M73 PA-IP 414 E (61W) montāža | gb. | 17,00 |
| 157 | 18-00000 | Apgaismes ķermeņa M73 PA-IP 414 E (61W), ar akumulātora bateriju, montāža | gb. | 4,00 |
| 158 | 18-00000 | Apgaismes ķermeņa SD 300 RPX 235/49 (78W) montāža | gb. | 8,00 |
| 159 | 18-00000 | Apgaismes ķermeņa SD 300 RPX 235/49 (78W), ar akumulātora bateriju, montāža | gb. | 2,00 |
| 160 | 18-00000 | Apgaismes ķermeņa M73 PSS 2TCL55 E (124W) montāža | gb. | 32,00 |
| 161 | 18-00000 | Apgaismes ķermeņa M73 PSS 2TCL55 E (124W), ar akumulātora bateriju, montāža | gb. | 14,00 |
| 162 | 18-00000 | Apgaismes ķermeņa 5611/TC9L 1xTC-S9 montāža | gb. | 23,00 |
| 163 | 18-00000 | Apgaismes ķermeņa C1 MR 2TCT26/32 (72W) montāža | gb. | 6,00 |
| 164 | 18-00000 | Apgaismes ķermeņa C1 MR 2TCT26/32 (72W), ar akumulātora bateriju, montāža | gb. | 2,00 |
| 165 | 18-00000 | Apgaismes ķermeņa Oleveoon 236 COMP (84W) montāža | gb. | 2,00 |
| 166 | 18-00000 | Apgaismes ķermeņa Oleveoon 236 COMP (84W), ar akumulātora bateriju, montāža | gb. | 3,00 |
| 167 | 18-00000 | Apgaismes ķermeņa FWG210 1xPL-C/2P26W I BK montāža | gb. | 11,00 |
| 168 | 18-00000 | Apgaismes ķermeņa ECO LIGHT MLD-28S/g LED, ar akumulātora bateriju, montāža | gb. | 36,00 |
| 169 | 18-00000 | Apgaismes ķermeņa 8611SE/150HIT-DE/DST- DE montāža | gb. | 1,00 |
| 170 | 18-00000 | Apgaismes ķermeņa ES501W/TC36E montāža | gb. | 25,00 |
|  |  | Kopā Gaismekļi: |  |  |
|  |  | Kopā Elektroapgāde, iekšējie tīkli, EL: |  |  |
| 171 | 18-00000 | Neuzskaitītie darbi, kas nav uzrādīti projektā, bet ir nepieciešami projektēto sistēmu montāžai, palaišanai, nodošanai ekspluatācijā, 5% | kpl. | 1,00 |
| Kopā |  |  |  |  |

| Būves nosaukums: |  | Būvdarbu apjomu saraksts 2-5, vājstrāvas sistēmas, iekšējie tīkli |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekta nosaukums: |  | Alūksnes slimnīcas ēkas rekonstrukcija |  |  |
| Objekta adrese: |  | Pils iela 1, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 |  |  |
| Iepirkuma id. Nr. |  | ALSL-2011/3/ERAF |  |  |
| Nr.p.k | Kods | Darba nosaukums | Mēra vienība | Vienību skaits |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  | Centralizētās balss apziņošanas sistēma |  |  |
| 1.1 | 19-00000 | Sienas skaļruņa W 3 NW (0,75W; 1,5W; 3W) montāža | gb. | 100,00 |
| 1.2 | 19-00000 | Sienas skaļruņa W 10 NW (2,5W; 5W; 10W) montāža | gb. | 6,00 |
| 1.3 | 19-00000 | PLENA jaudas pastiprinātāja LBB1935/20 240W montāža | gb. | 1,00 |
| 1.4 | 19-00000 | Baterijas moduļa PLN-740CH10 24V / 24 Ah montāža | gb. | 1,00 |
| 1.5 | 19-00000 | Paziņojuma stacijas LBB1956/00 montāža | gb. | 1,00 |
| 1.6 | 19-00000 | Kontroliera LBB1990/00 montāža | gb. | 1,00 |
| 1.7 | 19-00000 | Maršrutētāja LBB1992/00 montāža | gb. | 1,00 |
| 1.8 | 19-00000 | Statīva 19” 1000x600x600 montāža | kpl. | 1,00 |
| 1.9 | 19-00000 | Kabeļa E30 (ekranēts) 2x0,8+0,8 montāža | m | 2096,00 |
| 1.10 | 19-00000 | Akumulatora baterijas 24V 24Ah montāža | gb. | 2,00 |
| 1.11 | 19-00000 | Kabeļu trepes KS80-300, L=6000mm montāža | gb. | 16,00 |
| 1.12 | 19-00000 | Kabeļu trepes savienojumu SSR montāža | gb. | 32,00 |
| 1.13 | 19-00000 | Kabeļu trepes sienas kronšteinu VKF-300 montāža | gb. | 46,00 |
| 1.14 | 19-00000 | Kabeļu trepes traversa TPK-300 montāža | gb. | 4,00 |
| 1.15 | 19-00000 | HSM ugunsizturīga maisījuma montāža | kg. | 20,00 |
| 1.16 | 19-00000 | PVC caurules D16 + stiprinājumu montāža | m | 400,00 |
| 1.17 | 19-00000 | Neuzskaitītie darbi, kas nav uzrādīti projektā, bet ir nepieciešami projektēto sistēmu montāžai, palaišanai, nodošanai ekspluatācijā | kpl. | 1,00 |
|  |  | Kopā centralizētās balss apziņošanas sistēma: |  |  |
| 2. |  | Apsardzes signalizācijas sistēma |  |  |
| 2.1 | 19-00000 | MAXSYS apsardzes paneļa (PC 4020) montāža | kpl. | 1,00 |
| 2.2 | 19-00000 | 8 zonu paplašinātāj moduļu (PC 4108) montāža | kpl. | 10,00 |
| 2.3 | 19-00000 | Kārbas paplašinātāju moduļiem P-7/40z (ar transformatoru) montāža | kpl. | 3,00 |
| 2.4 | 19-00000 | Akumulatoru 12V/24Ah montāža | kpl. | 2,00 |
| 2.5 | 19-00000 | Akumulatoru 12V/12Ah montāža | kpl. | 2,00 |
| 2.6 | 19-00000 | Ekranēta kabeļa montāža 4x2x0,5mm2 | m | 473,00 |
| 2.7 | 19-00000 | Ekranēta kabeļa montāža 4x0,2mm2 | m | 2658,00 |
| 2.8 | 19-00000 | Ekranēta kabeļa montāža 2x1mm2 | m | 230,00 |
| 2.9 | 19-00000 | Kustības detektora LC 100PI montāža | gb. | 116,00 |
| 2.10 | 19-00000 | Stiklu plīšanas detektora AC-101 montāža | gb. | 56,00 |
| 2.11 | 19-00000 | Magnētiskā kontakta SC 516 WH montāža | gb. | 13,00 |
| 2.12 | 19-00000 | Sirēnas MR-300 RD montāža | gb. | 5,00 |
| 2.13 | 19-00000 | Trauksmes raidītāja montāža (precizēt ar apsardzes apsaimn., uzņēmumu) | kpl. | 1,00 |
| 2.14 | 19-00000 | Klaviatūras LCD 4501 montāža | gb. | 9,00 |
| 2.15 | 19-00000 | HSM ugunsizturīgā maisījuma montāža | kg. | 20,00 |
| 2.16 | 19-00000 | PVC caurules D16 + stiprinājumu montāža | m | 400,00 |
| 2.17 | 19-00000 | Neuzskaitītie materiāli, kas nav uzrādīti projektā, bet ir nepieciešami projektēto sistēmu montāžai, palaišanai, nodošanai ekspluatācijā | kpl. | 1,00 |
|  |  | Kopā apsardzes signalizācijas sistēma: |  |  |
| 3. |  | Ugunsdzēsības automātikas sistēma UAS |  |  |
| 3.1 | 19-00000 | Ugunsdzēsības signalizācijas kontrolpaneļa IFS7002 montāža | kpl. | 2,00 |
| 3.2 | 19-00000 | Ugunsgrēka dūmu detektora (adrešu sist.) montāža | gb. | 165,00 |
| 3.3 | 19-00000 | Siltuma detektora (adrešu sist.) montāža | gb. | 1,00 |
| 3.4 | 19-00000 | Ugunsgrēka signālpogas (adrešu sist.) montāža | gb. | 12,00 |
| 3.5 | 19-00000 | Akumulatora baterijas UNIKOR 24V 12Ah montāža | gb. | 2,00 |
| 3.6 | 19-00000 | Ugunsdrošības sirēnas ar lampu SK07A (ārējā) montāža | gb. | 7,00 |
| 3.7 | 19-00000 | Iznesama indikātora LED PA25/3L montāža | gb. | 53,00 |
| 3.8 | 19-00000 | Ugunsdrošā kabeļa JE-H(ST)H4x2x0,8 E30 (ekranēts) montāža | m | 130,00 |
| 3.9 | 19-00000 | Ugunsdrošā kabeļa EUROSAFE 2x0,75 E30 (ekranēts) montāža | m | 1280,00 |
| 3.10 | 19-00000 | Ugunsdrošā kabeļa EUROSAFE 4x0,75 E30 (ekranēts) montāža | m | 413,00 |
| 3.11 | 19-00000 | Ugunsdrošā kabeļa EUROSAFE 2x1 E30 (ekranēts) montāža | m | 278,00 |
| 3.12 | 19-00000 | Raidītāja “Korteks” RT4-5 (precizēt ar pasūtītāju) montāža | kpl. | 1,00 |
| 3.13 | 19-00000 | 4 moduļu releja (balss izziņošanas sist.) montāža | kpl. | 3,00 |
| 3.14 | 19-00000 | HSM ugunsizturīga maisījuma montāža | kg. | 20,00 |
| 3.15 | 19-00000 | PVC caurules D16 + stiprinājumu montāža | m | 550,00 |
| 3.16 | 19-00000 | Neuzskaitītie darbi, kas nav uzrādīti projektā, bet ir nepieciešami projektēto sistēmu montāžai, palaišanai, nodošanai ekspluatācijā | kpl. | 1,00 |
| 3.17 |  | Kopā Ugunsdzēsības automātikas sistēma: |  |  |
| Kopā |  |  |  |  |

|  |  | BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS NR. 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ārējie tīkli |  |  |
| Būves nosaukums: |  | Alūksnes slimnīcas ēka |  |  |
| Objekta nosaukums: |  | Alūksnes slimnīcas ēkas rekonstrukcija |  |  |
| Objekta adrese: |  | Pils iela 1, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 |  |  |
| Pasūtijuma Nr. |  | ERAF-1 |  |  |
| Nr.p.k | Kods | Darba nosaukums | Mēra vienība | Vienību skaits |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  | 3.1.Ūdensvads un kanalizācija, ārējie tīkli |  |  |
| 1. |  | Pašteces kanalizācija K1 |  |  |
| 1.1 | 27-00000 | Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø110 iebūve, iebūves klase T8, ar 15 cm biezas cauruļu pamatnes un smilts apbēruma 30 cm virs caurules ierīkošanu | m | 41,00 |
| 1.2 | 27-00000 | Tas pats, PP SN8 Ø160 | m | 31,00 |
| 1.3 | 27-00000 | Tas pats, PP SN8 Ø200 | m | 171,00 |
| 1.4 | 27-00000 | Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu akas ø1000 (h=1.0-1.5 m), ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, kāpšļiem un ķeta akas vāku 40 t, montāža zaļajā zonā, t.sk. vāka apbetonēšana | kompl. | 1,00 |
| 1.5 | 27-00000 | Tas pats, asfalta segumā | kompl. | 2,00 |
| 1.6 | 27-00000 | Tas pats, grants segumā | kompl. | 2,00 |
| 1.7 | 27-00000 | Tas pats, bruģakmens segumā | kompl. | 2,00 |
| 1.8 | 27-00000 | Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu akas ø1000 (h=1.5-2.0 m), ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, kāpšļiem un ķeta akas vāku 40 t, montāža zaļajā zonā, t.sk. vāka apbetonēšana | kompl. | 1,00 |
| 1.9 | 27-00000 | Tas pats, asfalta segumā | kompl. | 1,00 |
| 1.10 | 27-00000 | Tas pats, grants segumā | kompl. | 2,00 |
| 1.11 | 27-00000 | Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu akas ø1000 (h=2.0-2.5 m), ar akas pamatni, grodiem, blīvgumiju grodu savienojumu vietās, grodu pārseguma vāku, kāpšļiem un ķeta akas vāku 40 t, montāža zaļajā zonā, t.sk. vāka apbetonēšana | kompl. | 1,00 |
| 1.12 | 27-00000 | Pārkrituma (h=1,0-1,5m) mezgla (t.s. trejgabals, caurule, stiprinājumi) montāža dzelzsbetona akā ar ievadcaurules diametru 200 mm | gab. | 4,00 |
| 1.13 | 27-00000 | Tranšeju rakšana (ieskaitot tranšeju sienu stiprināšanu) slapjā gruntī (gruntsūdenī) pie caurules iebūves dziļuma 1,0 - 1,5 m | m | 188,00 |
| 1.14 | 27-00000 | Tas pats, pie caurules iebūves dziļuma 1,5 - 2,0 m | m | 55,00 |
| 1.15 | 27-00000 | Aizsargčaulas DN110 montāža dzelzsbetona grodu akas sienā | gab. | 8,00 |
| 1.16 | 27-00000 | Tas pats, DN160 | gab. | 2,00 |
| 1.17 | 27-00000 | Tas pats, DN200 | gab. | 18,00 |
| 1.18 | 27-00000 | Termonosēdošās uzmavas PP/čuguns 110/100 montāža | gab. | 2,00 |
| 1.19 | 27-00000 | Tas pats, PP/čuguns 225/200 | gab. | 2,00 |
| 1.20 | 27-00000 | Šķērsojumi ar kabeļiem (t.sk. to atšurfēšana) | vieta | 6,00 |
| 1.21 | 27-00000 | Apvalkcaurules DN200 montāža | m | 6,00 |
| 1.22 | 27-00000 | Šķērsojumi ar komunikācijām, kuru diametrs <200mm (t.sk. to atšurfēšana) | vieta | 5,00 |
| 1.23 | 27-00000 | Pievienošanās pie esoša kanalizācijas tīkla d100 | vieta | 3,00 |
| 1.24 | 27-00000 | Pievienošanās pie esoša kanalizācijas tīkla d200 | vieta | 4,00 |
| 1.25 | 27-00000 | Kanalizācijas cauruļvada galu aizbetonēšana | vieta | 12,00 |
| 1.26 | 27-00000 | Esoša kanalizācijas cauruļvada d100 demontāža, ieskaitot aizvešanu, jebkurš dziļums | m | 200,00 |
| 1.27 | 27-00000 | Tas pats, cauruļvads d150 | m | 25,00 |
| 1.28 | 27-00000 | Tas pats, cauruļvads d200 | m | 20,00 |
| 1.29 | 27-00000 | Marķējuma lentas ieklāšana kanalizācijas vadam 0,5 dziļumā no zemes virsmas | 100m | 2,43 |
|  |  | Kopā pašteces kanalizācija K1: |  |  |
| 2. |  | Ūdensvads Ū1 |  |  |
| 2.1 | 27-00000 | Ūdensvada caurules PE PN10 Ø32 montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas | m | 35,00 |
| 2.2 | 27-00000 | Tas pats, PE PN10 Ø110 | m | 67,00 |
| 2.3 | 27-00000 | Pieslēgums pie esošā ūdensvada tīkla d32 | vieta | 2,00 |
| 2.4 | 27-00000 | Tas pats, d100 | vieta | 1,00 |
| 2.5 | 27-00000 | Tranšeju rakšana (ieskaitot tranšeju sienu stiprināšanu) slapjā gruntī (gruntsūdenī) pie caurules iebūves dziļuma 1,5 - 2,0 m | m | 102,00 |
| 2.6 | 27-00000 | Apvalkcaurules DN50 montāža | m | 4,00 |
| 2.7 | 27-00000 | Tas pats, DN200 | m | 4,00 |
| 2.8 | 27-00000 | Šķērsojumi ar kabeļiem (t.sk. to atšurfēšana) | vieta | 5,00 |
| 2.9 | 27-00000 | Šķērsojumi ar komunikācijām, kuru diametrs >200mm (t.sk. to atšurfēšana) | vieta | 2,00 |
| 2.10 | 27-00000 | Elektrometināma trejgabala PE Ø110 montāža | gab. | 1,00 |
| 2.11 | 27-00000 | Universāla atloku adaptera DN100 montāža | gab. | 2,00 |
| 2.12 | 27-00000 | Elektrometināma līkuma Ø32 PE 90° montāža | gab. | 2,00 |
| 2.13 | 27-00000 | Elektrometināma līkuma Ø110 PE 30° montāža | gab. | 1,00 |
| 2.14 | 27-00000 | Tas pats, 45° | gab. | 1,00 |
| 2.15 | 27-00000 | Tas pats, 60° | gab. | 1,00 |
| 2.16 | 27-00000 | Tas pats, 90° | gab. | 1,00 |
| 2.17 | 27-00000 | Elektrometināmas dubultuzmavas PE Ø110 montāža | gab. | 5,00 |
| 2.18 | 27-00000 | Atloku trejgabala DCI DN100/100 montāža | gab. | 1,00 |
| 2.19 | 27-00000 | Atloku aizbīdņa DCI DN100, ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošu ielas kapi, montāža | gab. | 1,00 |
| 1.27 | 14-00000 | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude | 100m | 1,02 |
| 2.20 | 27-00000 | Cauruļvada d32 demontāža | m | 11,00 |
| 2.21 | 27-00000 | Tas pats, d50 | m | 150,00 |
| 2.22 | 27-00000 | Tas pats, d100 | m | 70,00 |
| 2.23 | 27-00000 | Īscaurules ar atloku PE Ø110/DN100 montāža | gab. | 1,00 |
| 2.24 | 27-00000 | Betona atbalsta bloku uzstādīšana (0,1 m3) | gab. | 12,00 |
| 2.25 | 27-00000 | Marķējuma lentas piegāde un izbūve ūdensvadam 0,5 dziļumā no zemes virsmas | 100m | 1,02 |
|  |  | Kopā Ūdensvads Ū1: |  |  |
| 3. |  | Vispārējās celtniecības darbi (lapa GP-2) |  |  |
| 3.1 | 31-00000 | Zālāja atjaunošana | m2 | 202,80 |
| 3.2 | 31-00000 | Asfalta seguma uzlauzšana un atjaunošana | m2 | 141,80 |
| 3.3 | 31-00000 | Grants seguma uzlauzšana un atjaunošana | m2 | 150,30 |
| 3.4 | 31-00000 | Betona seguma uzlauzšana un atjaunošana | m2 | 1,20 |
| 3.5 | 31-00000 | Ielu apmaļu demontāža un atpakaļmontāža | m | 6,00 |
| 3.6 | 24-00000 | Izraktās grunts izlīdzināšana atbērtnē | 100 m3 | 6,36 |
| 3.7 | 03-00000 | Izraktās grunts iekraušana autotransportā un izvešana līdz 5 km | 100 m3 | 2,58 |
| 3.8 | 03-00000 | Tranšejas aizbēršana ar pievestu smilti, blīvējot ik pēc 30 cm | m3 | 829,90 |
| 3.9 | 03-00000 | Kabeļu aizsardzības apvalkcaurules montāža | m | 40,00 |
|  |  | Kopā Vispārējās celtniecības darbi: |  |  |
| Kopā Ūdensvads un kanalizācija, ārējie tīkli: |  |  |  |  |
| 2. |  | 3.2.Siltumapgāde, ārējie tīkli |  |  |
| 1. |  | Cauruļvadu izbūve |  |  |
| 1.1 | 24-00000 | Bezkanāla izolētas PCV caurules 2x25x2,3/175, Uponor Thermo Twin vai ekvivalentas, montāža | m | 26,00 |
| 1.2 | 24-00000 | Tas pats, 2x40x3,7/175 | m | 22,00 |
| 1.3 | 24-00000 | Tas pats, 2x50x4,6/200 | m | 86,00 |
| 1.4 | 24-00000 | Tas pats, 2x63x5,8/200 | m | 41,00 |
| 1.5 | 24-00000 | Tas pats, 90x8,2/200 | m | 106,00 |
| 1.6 | 24-00000 | Galu noslēguzmavas 25, 25/175 Twin, Uponor vai ekvivalenta, montāža | gab. | 4,00 |
| 1.7 | 24-00000 | Tas pats, 40, 40/175 | gab. | 2,00 |
| 1.8 | 24-00000 | Tas pats, 50, 50/200 | gab. | 6,00 |
| 1.9 | 24-00000 | Tas pats, 63, 63/200 | gab. | 4,00 |
| 1.10 | 24-00000 | Galu noslēguzmavas 90/200 Single, Uponor vai ekvivalenta, montāža | gab. | 8,00 |
| 1.11 | 24-00000 | Sazarojuma akas 1000/140-175-200x6, Uponor vai ekvivalentas, montāža | gab. | 3,00 |
| 1.12 | 24-00000 | Teleskopveida vāka montāža, Uponor vai ekvivalenta | gab. | 3,00 |
| 1.13 | 24-00000 | T veida izolācijas komplekta 200/175, Uponor vai ekvivalenta, montāža | kompl. | 1,00 |
| 1.14 | 24-00000 | T veida savienotāja 32/1 1/4", Uponor vai ekvivalenta, montāža | gab. | 2,00 |
| 1.15 | 24-00000 | Tas pats, 50/2" | gab. | 2,00 |
| 1.16 | 24-00000 | Tas pats, 80/3" | gab. | 4,00 |
| 1.17 | 24-00000 | Savienotājdetaļas Wipex 25x2,3, PN6, Uponor vai ekvivalentas, montāža | gab. | 2,00 |
| 1.18 | 24-00000 | Tas pats, Wipex 40x3,7, PN6 | gab. | 12,00 |
| 1.19 | 24-00000 | Tas pats, Wipex 50x4,6, PN6 | gab. | 12,00 |
| 1.20 | 24-00000 | Tas pats, Wipex 63x5,8, PN6 | gab. | 6,00 |
| 1.21 | 24-00000 | Tas pats, Wipex 90x8,2, PN6 | gab. | 6,00 |
| 1.22 | 24-00000 | Pārejas 32x25/1 1/4"x1", Uponor vai ekvivalentas, montāža | gab. | 2,00 |
| 1.23 | 24-00000 | Tas pats, 50x32/2"x1 1/4" | gab. | 4,00 |
| 1.24 | 24-00000 | Tas pats, 80x32/3"x1 1/4" | gab. | 2,00 |
| 1.25 | 24-00000 | Tas pats, 80x50/3"x2" | gab. | 4,00 |
| 1.26 | 24-00000 | Līkuma 25/1", Uponor vai ekvivalenta, montāža | gab. | 2,00 |
| 1.27 | 24-00000 | Tas pats, 32/1 1/4" | gab. | 8,00 |
| 1.28 | 24-00000 | Aizsargčaulas DN175 un iemūrējama blīvēšanas elementa montāža | kompl. | 4,00 |
| 1.29 | 24-00000 | Tas pats, DN200 | kompl. | 4,00 |
| 1.30 | 24-00000 | Cirkulācijas sūkņa Grundfos TPED 40-240/2,~3 vai ekvivalenta montāža | gab. | 1,00 |
| 1.31 | 24-00000 | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude | 100m | 2,81 |
| 1.32 | 24-00000 | Tranšeju rakšana (ieskaitot tranšeju sienu stiprināšanu) slapjā gruntī (gruntsūdenī) pie caurules iebūves dziļuma 1,5 - 2,0 m | m | 230,00 |
| 1.33 | 24-00000 | Brīdinājuma lentas ieklāšana | 100m | 2,30 |
| 1.34 | 24-00000 | Smilts piegāde esošās grunts nomaiņai tranšejas aizbērumam | m3 | 27,00 |
| 1.35 | 24-00000 | Elektromontāžas darbi | kompl. | 1,00 |
| Kopā Cauruļvadu izbūve: |  |  |  |  |
| 2. |  | Vispārējās celtniecības darbi (lapa GP-2) |  |  |
| 2.1 | 31-00000 | Zālāja atjaunošana | m2 | 97,50 |
| 2.2 | 31-00000 | Asfalta seguma uzlauzšana un atjaunošana | m2 | 120,00 |
| 2.3 | 31-00000 | Grants seguma uzlauzšana un atjaunošana | m2 | 54,00 |
| 2.4 | 31-00000 | Betona seguma uzlauzšana un atjaunošana | m2 | 9,00 |
| 2.5 | 31-00000 | Ielu apmaļu demontāža un atpakaļmontāža | m | 4,00 |
| 2.6 | 24-00000 | Izraktās grunts izlīdzināšana atbērtnē | 100 m3 | 2,28 |
| 2.7 | 24-00000 | Izraktās grunts iekraušana autotransportā un izvešana līdz 5 km | 100 m3 | 1,94 |
| 2.8 | 03-00000 | Tranšejas aizbēršana ar pievestu smilti, blīvējot ik pēc 30 cm | m3 | 420,75 |
|  |  | Kopā Vispārējās celtniecības darbi: |  |  |
| Kopā Siltumapgāde, ārējie tīkli: |  |  |  |  |
|  |  | 3.3.Zibensaizsardzības sistēma |  |  |
| 1 | 22-00000 | Zibens aktīvā uztvērēja PDC-6.4 (komplektā ar zibens skaitītāju) montāža, ieskaitot zibensuztvērēja masta L=6m un masta adaptera montāžu | kpl. | 1,00 |
| 2 | 22-00000 | Vara vada Cu Ø35mm montāža | m | 20,00 |
| 3 | 22-00000 | Apaļdzelzs stiprinājuma Ø35 mm montāža uz jumta | gb. | 20,00 |
| 4 | 22-00000 | Apaļdzelzs stiprinājuma Ø35 mm montāža pie sienas | gb. | 20,00 |
| 5 | 22-00000 | Savienojuma klemmes Ø35mm ar 30x2mm montāža | gb. | 1,00 |
| 6 | 22-00000 | Zemējuma elektroda stieņa Ø18mm L=1.50m montāža | gb. | 25,00 |
| 7 | 22-00000 | Zemējuma elektroda spices Ø18mm montāža | 7 | 5,00 |
| 8 |  | Testa klemmes montāža | gb. | 25,00 |
| 9 | 22-00000 | Vara plakandzelzs 30x2mm montāža | m | 45,00 |
| 10 | 22-00000 | Pretkorozījas lentas montāža | kpl. | 1,00 |
| 11 | 22-00000 | Zemējuma kopnes montāža | kpl. | 1,00 |
| 12 | 22-00000 | Aizsargapvalka ar izolāciju montāža | kpl. | 1,00 |
| 13 | 22-00000 | Mērījumu akas izbūve | kpl. | 1,00 |
| 14 | 22-00000 | Tranšejas rakšana / aizbēršana ar rokām un ekskavatoru | m | 45,00 |
| 15 | 22-00000 | Izpilddokumentācija un elektriskie mērījumi | kpl. | 1,00 |
| 16 | 22-00000 | Neuzskaitītie darbi, kas nav uzrādīti projektā, bet ir nepieciešami projektēto sistēmu montāžai, palaišanai, nodošanai ekspluatācijā, 5% | kpl. | 1,00 |
| Kopā Zibensaizsardzības sistēma: |  |  |  |  |
|  |  | KOPĀ ĀRĒJIE TĪKLI: |  |  |

|  |  | BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS NR. 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TEHNOLOĢISKĀS IEKĀRTAS |  |  |  |
| Būves nosaukums: |  | Alūksnes slimnīcas ēka |  |  |  |
| Objekta nosaukums: |  | Alūksnes slimnīcas ēkas rekonstrukcija |  |  |  |
| Objekta adrese: |  | Pils iela 1, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 |  |  |  |
| Iepirkuma id. Nr. |  | ALSL-2011/3/ERAF |  |  |  |
| Nr.p.k | Kods | Darba nosaukums | Mēra vienība | Vienību skaits |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. |  | 4.1.Tehnoloģiskās iekārtas un aksesuāri, TN. |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 | 30-00000 | Operāciju galds SONATA | gb. | 1,00 |  |
| 14 | 30-00000 | Telpām Nr. 105, 107, 108, 111, 112, 113 nerūsējošā tērauda sienas, krāsotas ALVO | kpl. | 1,00 |  |
| 15 | 30-00000 | Telpām Nr. 105, 107, 108, 111, 112, 113 nerūsējošā tērauda griesti | kpl. | 1,00 |  |
| 16 | 30-00000 | Bērnu pārtinamais galds, izmēri 600x1100 mm | gab. | 1,00 |  |
| 17 | 30-00000 | Lete, izmēri: 3500x1890x750(h1)x1200(h2) mm, Laminēts saplāksnis, tonis: dižkabārdis | gab. | 2,00 |  |
| 18 | 30-00000 | PVC aizsargpanelis gaitenī 350mm platumā, pašlīmējošs (Gerfloor Contact 350 vai analogs) | m | 423,00 |  |
| 19 | 30-00000 | Rokturis gaiteņos ar PVC uzliku, stiprināms pie sienas, d=40mm (Gerfloor Escort with PVC sheat) | m | 181,00 |  |
| 20 | 30-00000 | Stūra aizsargpanelis (Gerfloor Cornea vai analogs) | gab. | 56,00 |  |
| 21 | 30-00000 | Durvju aizsargpanelis (Gerfloor Decosheet vai analogs) | m | 92,00 |  |
| 22 | 30-00000 | Nostiprināti rokturi ar krēslu invalīdu dušas telpās, izmēri L=750x750x610 mm | gab. | 1,00 |  |
| 23 | 30-00000 | Iekārtu uzstādīšana | kpl. | 1,00 |  |
| 24 | 16-00000 | Paceļama rokturis invalīdiem, L=800 mm, montāža | gb. | 8,00 |  |
| 25 | 16-00000 | Metāla ziepju dozatora montāža pie sienas | gb. | 61,00 |  |
| 26 | 16-00000 | Metāla atkritumu urnas montāža pie sienas | gb. | 61,00 |  |
| 27 | 16-00000 | Spoguļa uzstādīšana | gb. | 61,00 |  |
| 28 | 16-00000 | Metāla roku dvieļu turētāja montāža pie sienas | gb. | 61,00 |  |
| Kopā Tehnoloģiskās iekārtas un aksesuāri, TN: |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 4.2.Medicīnisko gāzu padeves sistēma |  |  |  |
| 1 | 30-00000 | Virzuļkompresora bez smēreļļas AC LFxMED 0.7 (oil-less) “Atlas Copco” Q=1.02 l/s; P=7bar, komplektā ar saspiestā gaisa resīveru 24L, baktericīdo filtru 0.05 mk, saspiestā gaisa žāvētāju un šļūteni Dn10, montāža | gb. | 1,00 |  |
| 2 | 30-00000 | Saspiestā gaisa ventiļa Dn 10; P=8 bar montāža | gb. | 3,00 |  |
| 3 | 30-00000 | Skābekļa ventiļa Dn 8; P=8 bar montāža | gb. | 2,00 |  |
| 4 | 30-00000 | Skābekļa ventiļa Dn 12; P=8 bar montāža | gb. | 7,00 |  |
| 5 | 30-00000 | Rozetes - bajonetes montāža saspiestam gaisam | gb. | 7,00 |  |
| 6 | 30-00000 | Rozetes - bajonetes monāža skābeklim | gb. | 22,00 |  |
| 7 | 30-00000 | Vara caurules 15x13 montāža | m | 39,00 |  |
| 8 | 30-00000 | Tas pats, 12x10 | m | 64,00 |  |
| 9 | 30-00000 | Tas pats, 10x8 | m | 55,00 |  |
| 10 | 30-00000 | Tas pats, 8x6 | m | 142,00 |  |
| 11 | 30-00000 | Tērauda caurules 42,4x2.6 montāža futrāļiem | m | 6,00 |  |
| 12 | 30-00000 | Vara cauruļvadu līkuma 90º Dn6 montāža | gb. | 52,00 |  |
| 13 | 30-00000 | Vara cauruļvadu līkuma 90º Dn8 montāža | gb. | 6,00 |  |
| 14 | 30-00000 | Vara cauruļvadu līkuma 90º Dn10 montāža | gb. | 9,00 |  |
| 15 | 30-00000 | Vara cauruļvadu līkuma 90º Dn13 montāža | gb. | 4,00 |  |
| 16 | 30-00000 | Vara cauruļvadu T-gabala Dn6 montāža | gb. | 17,00 |  |
| 17 | 30-00000 | Vara cauruļvadu T-gabala Dn10 montāža | gb. | 5,00 |  |
| 18 | 30-00000 | Vara cauruļvadu T-gabala Dn13 montāža | gb. | 5,00 |  |
| 19 | 30-00000 | Vara cauruļvadu pārejas Dn8xDn6 montāža | gb. | 1,00 |  |
| 20 | 30-00000 | Vara cauruļvadu pārejas Dn10xDn6 montāža | gb. | 6,00 |  |
| 21 | 30-00000 | Vara cauruļvadu pārejas Dn13xDn6 montāža | gb. | 6,00 |  |
| 22 | 30-00000 | Kabeļu kanāla - komplekta montāža vienai caurulei TIR-40x40, ''THORSMAN'' vai ekvivalenta | m | 98,00 |  |
| 23 | 30-00000 | Kabeļu kanāla - komplekta montāža divām caurulēm TIR-60x40, ''THORSMAN'' vai ekvivalenta | m | 11,00 |  |
| Kopā Medicīnisko gāzu padeves sistēma: |  |  |  |  |  |
| Kopā Tehnoloģiskās iekārtas: |  |  |  |  |  |